Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai

B kategorijas atļauja Nr. VE13IB0003

Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde

Adrese:	Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3600

Tālruņa numurs:	63626903, 63624660, 63625332

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums): SIA „Talsu ūdens”

Juridiskā adrese: Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Vienotais reģistrācijas numurs: 49003000076

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 23.04.1991.

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 22.01.2004.

Iekārta, operators:	Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Adrese:	Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV – LV-3297

Teritorijas kods:	0880254

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” attiecīgajam pielikumam vai Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

8.9.punkts - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.

5.8. punkts - to dūņu un atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem.

NACE kods:	36.00; 37.00

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums:	04.02.2013.

| Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai |  |
| --- | --- |
| Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai |  |
| Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai ar būtiskām izmaiņām |  |

Izsniegšanas datums: 21.02.2013.			vietas nosaukums: Ventspils

Valsts vides dienesta

Ventspils reģionālās vides pārvaldes direktore:

I.Pļaviņa		Datums 21.02.2013.

(paraksts un tā atšifrējums)	 Z.v.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 32. panta 3.1 daļu.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums” un zīmoga vieta („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Saturs

A sadaļa	3

Vispārīgā informācija par atļauju	3

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:	3

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš	3

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas	4

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju	4

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja	4

B sadaļa	5

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas     izsniegšanas pamatojums	5

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.	5

7. Atrašanās vietas novērtējums.	8

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):	8

9. Iesnieguma novērtējums:	9

C sadaļa	27

Atļaujas nosacījumi	27

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:	27

11. Resursu izmantošana:	27

12. Gaisa aizsardzība:	29

13. Notekūdeņi:	29

14. Troksnis:	32

15. Atkritumi:	32

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.	33

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.	33

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.	33

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.	34

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.	34

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.	34

Tabulas…………………………………………………………………………………………...35

1. Kopsavilkums	43

# A sadaļa

## Vispārīgā informācija par atļauju

### 1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:

Likumi:

- „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.)

- „Par piesārņojumu” (29.03.2001.)

- „Dabas resursu nodokļa likums” (01.01.2006.)

- „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (18.11.2010.)

- „Aizsargjoslu likums” (11.03.1997.)

- „Ūdens apsaimniekošanas likums” (16.10.2002.)

- „Par zemes dzīlēm” ( 02.05.1996.)

Ministru kabineta noteikumi:

- Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (30.11.2010.)

- Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.02.2002.)

- Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”(23.12.2003.)

- Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”(09.01.2007.)

- Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”(05.12.2006.)

- Nr.673 „Noteikumi par metroloģiskām prasībām mērīšanas līdzekļiem” (22.08.2006.)

- Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003.)

- Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” (06.09.2011.)

- Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.)

- Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.)

- Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” (19.06.2007.)

- Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”(13.07.2004.)

- Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” (19.04.2011.)

- Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" (02.05.2006.)

- Nr.626 ”Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (27.07.2004.)

- Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” (22.12.2008.)

- Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" (17.05.2007.)

- Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” (17.02.2009.)

- Nr.92 „Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei” (17.02.2004.)

### 2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš

Atļauja izsniegta: 2013.gada 21.februārī

Atļauja izsniegta: uz visu iekārtas darbības laiku

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta (32) daļu atļauja tiks pārskatīta un atjaunota ik pēc septiņiem gadiem.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 22.panta 21.punktu iesniegumu jaunas atļaujas saņemšanai vai būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā jāiesniedz ne vēlāk kā 60 dienas pirms B kategorijas piesārņojošas darbības uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta. 4.daļu: 32.panta 3.daļas 1., 3.- 4.punktu vai 8.punktu par būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā ir uzskatāmi šādi apstākļi:

1.punkts - ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;

3.punkts - saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams lietot citu tehnoloģiju;

4.punkts - to nosaka citi normatīvie akti;

8.punkts - ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus.

Atļaujas nosacījumus augstāk minētajos gadījumos var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta (4.) daļu iesniegumu jaunas atļaujas saņemšanai vai būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniedz reģionālajā vides pārvaldē tādos termiņos un kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daļas 1.-4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas.

### 3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas

Vides pārraudzības valsts birojam;

Talsu novada domei;

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai.

### 4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

### 5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.8854-07-11, kas izsniegta 23.12.2007. un derīga līdz 20.02.2013.

# B sadaļa

## Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas     izsniegšanas pamatojums

### 6. Pieteiktās darbības īss apraksts.

SIA „TALSU ŪDENS” nodrošina Talsu pilsētas fiziskās un juridiskās personas ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.

Dzeramā ūdens apgāde

Talsu pilsētas ūdensapgādes sistēma izveidota pagājušā gadsimta 60. gados. 2011.gadā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, I kārta” un 2012.gadā, projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta” ietvaros veikta ūdensvada tīklu rekonstrukcija un paplašināšana. SIA „TALSU ŪDENS” apsaimniekošanā ir astoņi ūdensapgādes urbumi.

Pazemes ūdensgūtne „Daģi”

- Ūdensapgādes urbums „Daģi” (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300561), kura debits  – 15.0 l/s, dziļums – 89,6 m, ūdens ieguves horizonts – Gaujas (D3gj). Ūdensapgādes urbums izveidots 1999.gadā. No urbuma iegūtā ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdens plūsmas mērītāju Danfoss MAG-5000. Dzeramā ūdens ieguve no urbuma netiek plānota, ūdensapgādes urbums atrodas rezervē.

- Ūdensapgādes urbums „Daģi” (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300563), kura debits  – 14.0 l/s, dziļums – 113 m, ūdens ieguves horizonts – Gaujas (D3gj). Ūdensapgādes urbums izveidots 2000.gadā. No urbuma iegūtā ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdens plūsmas mērītāju Danfoss MAG-5000. Pieprasītais dzeramā ūdens ieguves daudzums 790 m3/dnn jeb 288350 m3/gadā.

- Ūdensapgādes urbums „Daģi” (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300564), kura debits  – 7.0 l/s, dziļums – 175 m, ūdens ieguves horizonts – Gaujas (D3gj). Ūdensapgādes urbums izveidots 2000.gadā. No urbuma iegūtā ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdens plūsmas mērītāju Danfoss MAG-5000. Pieprasītais dzeramā ūdens ieguves daudzums 550 m3/dnn jeb 200750 m3/gadā.

- Ūdensapgādes urbums „Daģi” (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300718), kura debits  – 20.0 l/s, dziļums – 180 m, ūdens ieguves horizonts – Gaujas (D3gj). Ūdensapgādes urbums izveidots 2009.gadā. No urbuma iegūtā ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdens plūsmas mērītāju Danfoss MAG-5000. Pieprasītais dzeramā ūdens ieguves daudzums 1440 m3/dnn jeb 525600 m3/gadā.

- Ūdensapgādes urbums „Daģi” (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300562) netiek izmantots. Dziļurbuma filtra daļā nav iespējams nodrošināt ūdens ieguvi. Dziļurbuma sūknis un caurules ir demontētas, urbuma galva ir hermētiski noslēgta, urbums pieslēgts signalizācijai. Sadarbībā ar SIA „Urbšanas centrs” tiks risināts jautājums par dziļurbuma rekonstrukciju vai tamponāžu.

Dzeramais ūdens no trim urbumiem (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numuri P300563, P300564, P300718) tiek novadīts uz dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu. Dzeramā ūdens apstrāde pamatojas uz oksidācijas un filtrācijas procesiem. Skalošanas ūdens, kas noplūst no filtru mezgliem atpakaļskalošanas procesā, tiek novadīts centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Nepieciešamības gadījumā attīrītā dzeramā ūdens dezinfekcijai var tikt izmantota dezinfekcijas sistēma, kurā kā dezinfekcijas līdzeklis tiks izmantots 3,7% nātrija hipohlorīts. Pēc apstrādes dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtā ūdens tiek novadīts uz diviem uzglabāšanas rezervuāriem ar kopējo tilpumu - 1000 m3. Dzeramā ūdens apstrādes process tiek vadīts un kontrolēts, izmantojot vadības un datu ievākšanas sistēmu ar programmējamo loģisko regulatoru.  Ar centralizētiem dzeramā ūdens apgādes pakalpojumiem tiek nodrošinātas Talsu pilsētas daudzdzīvokļu un privātmājas, pašvaldības iestādes, kā arī komercstruktūras.

Kopējais atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens daudzums no ūdens atradnes „Daģi” – 2780 m³/dnn jeb 1014700 m³/a.

2011.gadā Talsu pilsētā no ūdens atradnes „Daģi” iegūti 682349 m3 ūdens jeb 1869,45 m³/dnn.

SIA „TALSU ŪDENS” 1998.gadā ir saņēmusi pazemes ūdens atradnes pasi ūdensgūtnei „Daģi”.

Ūdensapgādes sistēma „Celtnieku iela”

- Ūdensapgādes urbums Celtnieku ielā (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300209), kura debits  – 6.0 l/s, dziļums – 193 m, ūdens ieguves horizonts – Gaujas (D3gj). Ūdensapgādes urbums izveidots 1977.gadā. No urbuma iegūtā ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdens plūsmas mērītāju Minol. Pieprasītais dzeramā ūdens ieguves daudzums 40 m3/dnn jeb 14600 m3/gadā.

- Ūdensapgādes urbums Celtnieku ielā (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300212), kura debits  – 2.0 l/s, dziļums – 103 m, ūdens ieguves horizonts – Gaujas (D3gj). Ūdensapgādes urbums izveidots 1980.gadā. No urbuma iegūtā ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdens plūsmas mērītāju Minol. Pieprasītais dzeramā ūdens ieguves daudzums 40 m3/dnn jeb 14600 m3/gadā.

Ūdensapgādes urbumi (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300209, P300212) atrodas Talsu pilsētas rietumu daļā – Celtnieku ielas rajonā. Ūdensapgādes urbumi tiek izmantoti galvenokārt gadījumos, kad dažādu iemeslu dēļ (ūdensvada avārija) ir nepietiekama Talsu pilsētas ūdensapgāde no ūdens atradnes „Daģi”.

Kopējais atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens daudzums no ūdensapgādes urbumiem Celtnieku ielā – 80 m³/dnn jeb 29200 m³/a.

2011.gadā Talsu pilsētā no ūdensapgādes urbumiem Celtnieku ielā iegūti 20161 m3 ūdens jeb 55,24 m³/dnn.

Ūdensapgādes sistēma „Cepļi”

- Ūdensapgādes urbums „Cepļi” (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300113), kura debits  – 0.5 l/s, dziļums – 80 m, ūdens ieguves horizonts – Gaujas (D3gj). Ūdensapgādes urbums izveidots 1985.gadā. No urbuma iegūtā ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdens plūsmas mērītāju Minomess.

Atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens ieguves daudzums 7 m3/dnn jeb 2555 m3/gadā.

2011.gadā no ūdensapgādes urbuma „Cepļi” iegūti 115 m3 ūdens jeb 0,32 m³/dnn.

Urbums „Cepļi” nodrošina ūdensapgādi Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Visiem ūdensapgādes urbumiem  veikti aizsargjoslu aprēķini. Ūdens ņemšanas vietas ir nožogotas atbilstoši aizsargjoslu aprēķinam. Uz iežogojumiem izvietotas informatīvās zīmes „Nepiederošiem ieeja aizliegta”.

2011. un 2012.gadā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos” ietvaros veikta ūdensvadu rekonstrukcija un izbūve 31,615 km garumā.

Talsu pilsētas ūdensapgāde pārsvarā tiek nodrošināta no ūdensgūtnes „Daģi”.

Kopējais atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens ieguves daudzums 2867 m3/dnn jeb 1046455 m3/gadā.

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

SIA „TALSU ŪDENS” apsaimnieko 2001. gada decembrī ekspluatācijā nodotās Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Uz NAI tiek novadīti notekūdeņi no Talsu pilsētas daudzdzīvokļu un privātmājām, uzņēmumiem ( lielākie no tiem - SIA „Talsu piensaimnieks”, AS „Talsu gaļa”), iestādēm, Laidzes pagasta Zvirgzdu ciema un Ģibuļu pagasta Pastendes ciema.

2011. gadā, projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, I kārta”  un  2012. gadā, projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta” ietvaros tika rekonstruēti un izbūvēti:

- Maģistrālie kanalizācijas tīkli – 25,492 km garumā;

- Kanalizācijas spiedvadi – 0,895 km garumā;

- Kanalizācijas sūkņu stacijas un nosēdakas.

Notekūdeņu savākšana:

- Notekūdeņi no Talsu pilsētas austrumu daļas, ziemeļrietumu daļas un Laidzes pagasta Zvirgzdu ciema tiek savākti Ezeru ielas kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijā. Sūkņu stacija ir rūpnieciski izgatavota, tajā uzstādīti divi iegremdējamie sūkņi. Sūkņa ražība 45 l/s. Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacija nodota ekspluatācijā 2001. gadā. Tajā tiek pārsūknēti notekūdeņi līdz Jaunās un Raiņa ielu krustojumā esošajam pašteces kolektoram.

- Talsu pilsētas ziemeļu daļā (Talsciema un Ziemeļu ielu krustojums) esošā kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacija nodota ekspluatācijā 2002. gadā. Tajā notekūdeņi tiek pārsūknēti līdz Darba ielā esošajam pašteces kolektoram.

- Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijās pārsūknētie un pa pašteces kolektoriem no citām pilsētas daļām savāktie notekūdeņi tiek pievadīti sūkņu stacijai, kura atrodas NAI teritorijā.

No sūkņu stacijas pa kanalizācijas spiedvadu notekūdeņi tiek pārsūknēti uz pieņemšanas kameru.

Notekūdeņu priekšattīrīšanas bloks.

Tālāk notekūdeņi tiek novadīti uz priekšattīrīšanas bloku ar trim plūsmas līnijām. Tekņu plūsmas līnijas noslēdzamas ar nerūsējoša tērauda aizvariem. Notekūdeņu rupjo atkritumu atdalīšanai uzstādītas redeles. Savāktie rupjie atkritumi no redelēm, izmantojot transportieri, tiek novadīti atkritumu konteinerā. Notekūdeņi pēc attīrīšanas redelēs tiek novadīti uz smilšu atdalītāju. Smilšu ūdens, kas veidojas smilšu atdalītājā, tiek novadīts uz smilšu mazgāšanas iekārtu, notekūdeņi uz NAI bioloģisko bloku. Smiltis no mazgāšanas iekārtas tiek savāktas atkritumu konteineros, mazgāšanas ūdens tiek novadīts teknē pirms redelēm.

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas bloks.

NAI bioloģiskais bloks veidots no trim neatkarīgām plūsmas līnijām.

Katra plūsmas līnija sastāv no:

- anaerobās kameras;

- denitrifikācijas kameras;

- nitrifikācijas kameras;

- otrreizējā nostādinātāja.

Lai notekūdeņi nenogulsnētos, anaerobā kamerā ir uzstādīts iegremdējams mikseris. Notekūdeņi no anaerobās kameras pāri starpsienai tiek novadīti denitrifikācijas kamerā. Denitrifikācijas kamerā no nitrifikācijas kameras tiek ievadīts notekūdeņu – dūņu maisījums. Maisījuma padeve tiek nodrošināta, izmantojot denitrifikācijas sūkņus. Lai notekūdeņi nenogulsnētos un tajos iemaisītu notekūdens – dūņu maisījumu, denitrifikācijas kamerā ir uzstādīts iegremdējams mikseris. Notekūdeņi no denitrifikācijas kameras tiek pārpludināti pāri starpsienai nitrifikācijas kamerā, kurā uzstādīta dispersās aerācijas sistēma ar difuzorām pašslēdzošām aeratoru galviņām. Gaisa padeves nodrošināšanai aerācijas sistēmā uzstādīti gaisa pūtēji. No nitrifikācijas kameras notekūdeņi tiek novadīti uz otrējo nostādinātāju. Nostādinātājā uzstādīts taisnstūra ķēžu skrēpers virsmas peldvielu savākšanai.

Virsmas ūdeņi no peldvielu savācējiekārtas, izmantojot grozāmu tekni, tiek novadīti peldvielu savākšanas kamerā.

Dūņu apsaimniekošana.

Liekās dūņas no otrējā nostādinātāja un virsmas ūdeņi no peldvielu savākšanas kameras pa cauruļvadiem tiek novadīti dūņu recirkulācijas kamerā. Kamerā uzstādīti divi sūkņi dūņu un virsmas ūdeņu transportēšanai uz dūņu kameras priekšattīrīšanas bloku. No dūņu kameras, izmantojot sūkni, dūņu un virsmas ūdeņu maisījums  tiek transportēts uz centrifūgu. Liekajām notekūdeņu dūņām, kas veidojas notekūdeņu bioloģiskajā procesā, pirms to novadīšanas centrifūgā, tiek pievienots polimērs – pulverveida flokulants Poliflock SMI 760.

Atdalītais ūdens no centrifūgas tiek novadīts notekūdeņu teknē. Dūņas no centrifūgas pa cauruļvadu tiek transportētas uz dūņu uzglabāšanas laukumu, kura ietilpība 1624 m3. Lai pasargātu notekūdeņu dūņas no nokrišņu ietekmes, 2011. gadā, projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, I kārta”  ietvaros, dūņu uzglabāšanas laukumam tika izbūvēts jumts. Šī projekta ietvaros NAI teritorijā tika izbūvēts notekūdeņu dūņu uzglabāšanas un kompostēšanas laukums, kura platība - 1615 m².  Laukums aprīkots ar 0,5 m augstām apmalēm un drenāžas kanālu.

Attīrītais notekūdens no otrējā nostādinātāja pa uztvērējtekni un cauruļvadu tiek ievadīts kontaktbaseinā. Normālā stāvoklī attīrītie notekūdeņi kontaktbaseinā netiek noturēti, tiek nodrošināta to caurplūde. Nepieciešamības gadījumā (epidēmija) ar aizbīdņa palīdzību var nodrošināt notekūdens uzstādījumu baseinā.

Attīrītie notekūdeņi no kontaktbaseina tiek ievadīti Dzelzupītē.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorija ir iežogota un aizslēdzama.

Notekūdeņu uzskaitē tiek izmantots notekūdeņu plūsmas mērītājs ABB DE41F Nr. 000156605/Y00. Uzskaites dati tiek reģistrēti notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektētā jauda 4750 m3/dnn. Atļaujai pieprasītais vidē novadāmo notekūdeņu daudzums - 3000 m3/dnn un 1095000 m3/gadā.

2011.gadā novadīto notekūdeņu daudzums – 2000,35 m3/dnn un 730126 m3/gadā.

NAI centrālajā ēkā ir izbūvēta septisko tvertņu ūdeņu pieņemšanas kamera.  No izvedamajās krājtvertnēm gadā tiek plānots pieņemt 2680 t septisko tvertņu notekūdeņu.

Par NAI darbības rezultātā radušos atkritumu apsaimniekošanu uzņēmums noslēdzis līgumu ar SIA „Kurzemes ainava”.

Talsu pilsētas lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošanu nodrošina Talsu novada domes Komunālā nodaļa.

### 7. Atrašanās vietas novērtējums.

Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas Ģibuļu pagasta teritorijā jauktas – ražošanas zonā. NAI izvietotas aptuveni 4,7 km attālumā uz rietumiem no Talsu pilsētas robežas. Ziemeļu virzienā no NAI atrodas Dzelzupīte, dienvidu un rietumu virzienā – mežs un lauki, Tuvākā dzīvojamā māja – viensēta atrodas aptuveni 450 m attālumā, austrumu virzienā no NAI.

### 8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1.valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

07.02.2013. saņemta elektroniski parakstīta vēstule no Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas Nr.11-38/2981/1211 (datēta ar 06.02.2013.), kurā neiebilst atļaujas izsniegšanai SIA „TALSU ŪDENS” (Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV-3201) B kategorijas piesārņojošai darbībai Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ar nosacījumiem:

- Notekūdeņu attīrīšanu un apsaimniekošanu nodrošināt saskaņā ar LR MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām, nepieļaujot  neattīrīto sadzīves notekūdeņu emisiju vidē.

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir iekļautas atļaujas C sadaļas 15.2.5. punktā.

- Ievērot  Aizsargjoslu likuma 35. un 55.pantā noteiktos aprobežojumus aizsargjoslām ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir iekļauta atļaujas C sadaļas 16.3. punktā.

- Nodrošināt LR MK 27.07.2004. noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasību ievērošanu.

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir iekļauta atļaujas C sadaļas 12.4. punktā.

- Dūņu un nosēdumu apsaimniekošanu nodrošināt atbilstoši LR MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām.

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir iekļauta atļaujas C sadaļas 13.2.2., 13.3.12., 13.3.13., 13.3.14., 15.2.4.. un 15.3.punktā.

- Dzeramā ūdens kvalitāti nodrošināt atbilstoši 29.04.2003. LR MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir iekļauta atļaujas C sadaļas  11.1. punkta sadaļā „Nosacījumi dzeramā ūdens kvalitātes kontrolei”.

- Ievērot 20.01.2004. LR MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” III un IV sadaļā noteiktās aizsargjoslu ekspluatācijas, drošības un uzturēšanas prasības.

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir iekļauta atļaujas C sadaļas  11.1.1.3. punktā.

- Nodrošināt vides trokšņa normatīvu ievērošanu attīrīšanas iekārtām pieguļošā apbūves teritorijā (pie tuvākām dzīvojamām mājām) saskaņā ar 13.07.2004. MK noteikumiem Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir iekļauta atļaujas C sadaļas  14.3.1. un 14.3.2.punktā.

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa norāda, ka uzņēmuma darbības laikā nepieciešams nodrošināt nodarbināto drošības un veselības aizsardzības prasības atbilstoši 28.04.2008. MK noteikumiem Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”.

18.02.2013. saņemta vēstule no Talsu novada pašvaldības Nr.12-11/533 (datēta ar 13.02.2013.), kurā norādīts, ka Talsu novada pašvaldībai nav iebildumu veicamajām izmaiņām atļaujā.

8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.

8.3.sabiedrības priekšlikumi

Nav saņemti.

8.4.operatora skaidrojumi

Nav saņemti.

### 9. Iesnieguma novērtējums:

9.1.ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.

9.2.ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

2011.gadā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, I kārta” un 2012.gadā, projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta” ietvaros veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve 31,615 km garumā, maģistrālo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve – 25,492 km garumā, kanalizācijas spiedvadu - 0,895 km garumā, kā arī kanalizācijas sūkņu staciju un kanalizācijas nosēdaku rekonstrukcija un izbūve. Nokrišņu ietekmes samazināšanai veikta dūņu uzglabāšanas laukuma jumta izbūve.  Projektu ietvaros NAI teritorijā izbūvēts notekūdeņu dūņu uzglabāšanas un kompostēšanas laukums 1615 m² platībā   un tā pievedceļi.

9.3.resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens

Talsu pilsētas ūdensapgādes sistēma izveidota pagājušā gadsimta 60. gados. 2011.gadā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, I kārta” un 2012.gadā, projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta” ietvaros veikta ūdensvada tīklu rekonstrukcija un paplašināšana. SIA „TALSU ŪDENS” apsaimniekošanā ir astoņi ūdensapgādes urbumi.

Pazemes ūdensgūtne „Daģi”

- Ūdensapgādes urbums „Daģi” (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300561), kura debits  – 15.0 l/s, dziļums – 89,6 m, ūdens ieguves horizonts – Gaujas (D3gj). Ūdensapgādes urbums izveidots 1999.gadā. No urbuma iegūtā ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdens plūsmas mērītāju Danfoss MAG-5000. Dzeramā ūdens ieguve no urbuma netiek plānota, ūdensapgādes urbums atrodas rezervē.

- Ūdensapgādes urbums „Daģi” (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300563), kura debits  – 14.0 l/s, dziļums – 113 m, ūdens ieguves horizonts – Gaujas (D3gj). Ūdensapgādes urbums izveidots 2000.gadā. No urbuma iegūtā ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdens plūsmas mērītāju Danfoss MAG-5000. Pieprasītais dzeramā ūdens ieguves daudzums 790 m3/dnn jeb 288350 m3/gadā.

- Ūdensapgādes urbums „Daģi” (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300564), kura debits  – 7.0 l/s, dziļums – 175 m, ūdens ieguves horizonts – Gaujas (D3gj). Ūdensapgādes urbums izveidots 2000.gadā. No urbuma iegūtā ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdens plūsmas mērītāju Danfoss MAG-5000. Pieprasītais dzeramā ūdens ieguves daudzums 550 m3/dnn jeb 200750 m3/gadā.

- Ūdensapgādes urbums „Daģi” (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300718), kura debits  – 20.0 l/s, dziļums – 180 m, ūdens ieguves horizonts – Gaujas (D3gj). Ūdensapgādes urbums izveidots 2009.gadā. No urbuma iegūtā ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdens plūsmas mērītāju Danfoss MAG-5000. Pieprasītais dzeramā ūdens ieguves daudzums 1440 m3/dnn jeb 525600 m3/gadā.

- Ūdensapgādes urbums „Daģi” (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300562) netiek izmantots. Dziļurbuma filtra daļā nav iespējams nodrošināt ūdens ieguvi. Dziļurbuma sūknis un caurules ir demontētas, urbuma galva ir hermētiski noslēgta, urbums pieslēgts signalizācijai. Sadarbībā ar SIA „Urbšanas centrs” tiks risināts jautājums par dziļurbuma rekonstrukciju vai tamponāžu.

Dzeramais ūdens no trim urbumiem (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numuri P300563, P300564, P300718) tiek novadīts uz dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu. Dzeramā ūdens apstrāde pamatojas uz oksidācijas un filtrācijas procesiem. Skalošanas ūdens, kas noplūst no filtru mezgliem atpakaļskalošanas procesā, tiek novadīts centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Nepieciešamības gadījumā attīrītā dzeramā ūdens dezinfekcijai var tikt izmantota dezinfekcijas sistēma, kurā kā   dezinfekcijas līdzeklis tiks izmantots 3,7% nātrija hipohlorīts. Pēc apstrādes dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtā ūdens tiek novadīts uz diviem uzglabāšanas rezervuāriem ar kopējo tilpumu - 1000 m3. Dzeramā ūdens apstrādes process tiek vadīts un kontrolēts, izmantojot vadības un datu ievākšanas sistēmu ar programmējamo loģisko regulatoru.  Ar centralizētiem dzeramā ūdens apgādes pakalpojumiem tiek nodrošinātas Talsu pilsētas daudzdzīvokļu un privātmājas, pašvaldības iestādes, kā arī komercstruktūras.

Kopējais atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens daudzums no ūdens atradnes „Daģi” – 2780 m³/dnn jeb 1014700 m³/a.

2011.gadā Talsu pilsētā no ūdens atradnes „Daģi” iegūti 682349 m3 ūdens jeb 1869,45 m³/dnn.

Pazemes ūdens atradnē „Daģi” tiek iegūts vairāk par 100 m3 pazemes ūdeņu diennaktī. SIA „TALSU ŪDENS” 1998.gadā ir saņēmusi pazemes ūdens atradnes pasi ūdensgūtnei „Daģi” atbilstoši MK noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” (06.09.2011) III daļas 11.punkta prasībām.

Ūdensapgādes sistēma „Celtnieku iela”

- Ūdensapgādes urbums Celtnieku ielā (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300209), kura debits  – 6.0 l/s, dziļums – 193 m, ūdens ieguves horizonts – Gaujas (D3gj). Ūdensapgādes urbums izveidots 1977.gadā. No urbuma iegūtā ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdens plūsmas mērītāju Minol. Pieprasītais dzeramā ūdens ieguves daudzums 40 m3/dnn jeb 14600 m3/gadā.

- Ūdensapgādes urbums Celtnieku ielā (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300212), kura debits  – 2.0 l/s, dziļums – 103 m, ūdens ieguves horizonts – Gaujas (D3gj). Ūdensapgādes urbums izveidots 1980.gadā. No urbuma iegūtā ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdens plūsmas mērītāju Minol. Pieprasītais dzeramā ūdens ieguves daudzums 40 m3/dnn jeb 14600 m3/gadā.

Ūdensapgādes urbumi (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300209, P300212) atrodas Talsu pilsētas rietumu daļā – Celtnieku ielas rajonā. Ūdensapgādes urbumi tiek izmantoti gadījumos, kad dažādu iemeslu dēļ (ūdensvada avārija) ir nepietiekama Talsu pilsētas ūdensapgāde no ūdens atradnes „Daģi”.

Kopējais atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens daudzums no ūdensapgādes urbumiem Celtnieku ielā – 80 m³/dnn jeb 29200 m³/a.

2011.gadā Talsu pilsētā no ūdensapgādes urbumiem Celtnieku ielā iegūti 20161 m3 ūdens jeb 55,24 m³/dnn.

Ūdensapgādes sistēma „Cepļi”

- Ūdensapgādes urbums „Cepļi” (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300113), kura debits  – 0.5 l/s, dziļums – 80 m, ūdens ieguves horizonts – Gaujas (D3gj). Ūdensapgādes urbums izveidots 1985.gadā. No urbuma iegūtā ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdens plūsmas mērītāju Minomess.

Atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens ieguves daudzums 7 m3/dnn jeb 2555 m3/gadā.

2011.gadā no ūdensapgādes urbuma „Cepļi” iegūti 115 m3 ūdens jeb 0,32 m³/dnn.

Urbums „Cepļi” nodrošina ūdensapgādi Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Ūdens uzskaitē tiek lietota standartizēta un metroloģiski pārbaudīta mēraparatūra, atbilstoši 09.01.2007. MK noteikumos Nr.40 „Valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts” norādītajam periodiskumam.  Mērījumu rezultāti tiek reģistrēti ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumu Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļaujām” 3.pielikuma prasībām.

Ūdensapgādes urbumiem ir veikts aizsargjoslu aprēķins, kā arī veikta aizsargjoslas saskaņošana atbilstoši MK 20.01.2004. noteikumu Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām. Stingrā režīma aizsargjosla ap ūdensapgādes urbumiem aprīkota ar norobežojošu žogu, pie vārtiem piestiprināta brīdinoša informatīvā zīme.

2011. un 2012.gadā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos” ietvaros veikta ūdensvadu rekonstrukcija un izbūve 31,615 km garumā.

Talsu pilsētas ūdensapgāde pārsvarā tiek nodrošināta no ūdensgūtnes „Daģi”.

Dzeramais ūdens tiek izmantots:

- iedzīvotāju sadzīves vajadzībām – 2064 m3/dnn jeb 753408 m³/gadā;

- ražošanas procesiem –573 m3/dnn jeb 209280 m³/gadā;

- citiem mērķiem – 230 m3/dnn jeb 93767 m³/gadā.

Kopējais atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens ieguves daudzums 2867 m3/dnn jeb 1046455 m3/gadā.

Enerģija

Komunālo pakalpojumu nodrošināšanai gadā tiek patērēts:

- ražošanas iekārtām – 1363 MWh elektroenerģijas;

- apgaismojumam – 28 MWh elektroenerģijas;

- apsildei – 42 MWh elektroenerģijas.

Ķīmiskās vielas

Nepieciešamības gadījumā dzeramā ūdens dezinfekcijai tiks izmantots 3,7% nātrija hipohlorīta šķīdums. Tas tiek uzglabāts dzeramā ūdens attīrīšanas ēkā, speciālā telpā, atbilstošā 1m3 tvertnē. Nepieciešamības gadījumā gadā plānots izlietot 0,5  t nātrija hipohlorīta šķīduma.

Nātrija hipohlorīta šķīduma (CAS Nr. 7681-52-9) sastāvā nav vielu, kam būtu saistoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (18.12.2006.) XVII pielikuma ierobežojumi.

Dūņu atūdeņošanas procesā tiek izmantots pulverveida flokulants Poliflock – 0,15 tonnas gadā.

9.4.emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.5.smaku veidošanās

Specifiska kanalizācijas smaka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā var būt jūtama iekārtu nekvalitatīvas darbības rezultātā un to tīrīšanas laikā. Smakas var veidoties notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas laikā. Operatoram jāekspluatē notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem. Sūdzības par smakām no bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nav saņemtas.

9.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

SIA „TALSU ŪDENS” apsaimnieko 2001. gada decembrī ekspluatācijā nodotās Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Uz NAI tiek novadīti notekūdeņi no Talsu pilsētas daudzdzīvokļu un privātmājām, uzņēmumiem ( lielākie no tiem - SIA „Talsu piensaimnieks”, AS „Talsu gaļa”), iestādēm, Laidzes pagasta Zvirgzdu ciema un Ģibuļu pagasta Pastendes ciema.

2011. gadā, projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, I kārta”  un  2012. gadā, projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta” ietvaros tika rekonstruēti un izbūvēti:

- Maģistrālie kanalizācijas tīkli – 25,492 km garumā;

- Kanalizācijas spiedvadi – 0,895 km garumā;

- Kanalizācijas sūkņu stacijas un nosēdakas.

Notekūdeņu savākšana:

- Notekūdeņi no Talsu pilsētas austrumu daļas, ziemeļrietumu daļas un Laidzes pagasta Zvirgzdu ciema tiek savākti Ezeru ielas kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijā. Sūkņu stacija ir rūpnieciski izgatavota, tajā uzstādīti divi iegremdējamie sūkņi. Sūkņa ražība 45 l/s. Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacija nodota ekspluatācijā 2001. gadā. Tajā tiek pārsūknēti notekūdeņi līdz Jaunās un Raiņa ielu krustojumā esošajam pašteces kolektoram.

- Talsu pilsētas ziemeļu daļā (Talsciema un Ziemeļu ielu krustojums) esošā kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacija nodota ekspluatācijā 2002. gadā. Tajā notekūdeņi tiek pārsūknēti līdz Darba ielā esošajam pašteces kolektoram.

- Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijās pārsūknētie un pa pašteces kolektoriem no citām pilsētas daļām savāktie notekūdeņi tiek pievadīti sūkņu stacijai, kura atrodas NAI teritorijā.

No sūkņu stacijas pa kanalizācijas spiedvadu notekūdeņi tiek pārsūknēti uz pieņemšanas kameru.

Notekūdeņu priekšattīrīšanas bloks.

Tālāk notekūdeņi tiek novadīti uz priekšattīrīšanas bloku ar trim plūsmas līnijām. Tekņu plūsmas līnijas noslēdzamas ar nerūsējoša tērauda aizvariem. Notekūdeņu rupjo atkritumu atdalīšanai uzstādītas redeles. Savāktie rupjie atkritumi no redelēm, izmantojot transportieri, tiek novadīti atkritumu konteinerā. Notekūdeņi pēc attīrīšanas redelēs tiek novadīti uz smilšu atdalītāju. Smilšu ūdens, kas veidojas smilšu atdalītājā, tiek novadīts uz smilšu mazgāšanas iekārtu, notekūdeņi uz NAI bioloģisko bloku. Smiltis no mazgāšanas iekārtas tiek savāktas atkritumu konteineros, mazgāšanas ūdens tiek novadīts teknē pirms redelēm.

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas bloks.

NAI bioloģiskais bloks veidots no trim neatkarīgām plūsmas līnijām.

Katra plūsmas līnija sastāv no:

- anaerobās kameras;

- denitrifikācijas kameras;

- nitrifikācijas kameras;

- otrreizējā nostādinātāja.

Lai notekūdeņi nenogulsnētos, anaerobā kamerā ir uzstādīts iegremdējams mikseris. Notekūdeņi no anaerobās kameras pāri starpsienai tiek novadīti denitrifikācijas kamerā. Denitrifikācijas kamerā no nitrifikācijas kameras tiek ievadīts notekūdeņu – dūņu maisījums. Maisījuma padeve tiek nodrošināta, izmantojot denitrifikācijas sūkņus. Lai notekūdeņi nenogulsnētos un tajos iemaisītu notekūdens – dūņu maisījumu, denitrifikācijas kamerā ir uzstādīts iegremdējams mikseris. Notekūdeņi no denitrifikācijas kameras tiek pārpludināti pāri starpsienai nitrifikācijas kamerā, kurā uzstādīta dispersās aerācijas sistēma ar difuzorām pašslēdzošām aeratoru galviņām. Gaisa padeves nodrošināšanai aerācijas sistēmā uzstādīti gaisa pūtēji. No nitrifikācijas kameras notekūdeņi tiek novadīti uz otrējo nostādinātāju. Nostādinātājā uzstādīts taisnstūra ķēžu skrēpers virsmas peldvielu savākšanai. Liekās dūņas no otrējā nostādinātāja un virsmas ūdeņi no peldvielu savākšanas kameras pa cauruļvadiem tiek novadīti dūņu recirkulācijas kamerā. Attīrītais notekūdens no otrējā nostādinātāja pa uztvērējtekni un cauruļvadu tiek ievadīts kontaktbaseinā. Normālā stāvoklī attīrītie notekūdeņi kontaktbaseinā netiek noturēti, tiek nodrošināta to caurplūde. Nepieciešamības gadījumā (epidēmija) ar aizbīdņa palīdzību var nodrošināt notekūdens uzstādījumu baseinā.

Attīrītie notekūdeņi no kontaktbaseina tiek ievadīti Dzelzupītē.

Notekūdeņu izplūdes vietas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs N300108.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiek ekspluatētas, pamatojoties uz uzņēmumā izstrādātajiem un  apstiprinātajiem ekspluatācijas noteikumiem.

Notekūdeņu uzskaitē tiek izmantots notekūdeņu plūsmas mērītājs ABB DE41F Nr. 000156605/Y00. Uzskaites dati reizi mēnesī tiek reģistrēti notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektētā jauda 4750 m3/dnn. Atļaujai pieprasītais vidē novadāmo notekūdeņu daudzums - 3000 m3/dnn jeb 1095000 m3/gadā.

2011.gadā novadīto notekūdeņu daudzums – 2000,35 m3/dnn un 730126 m3/gadā.

Reizi mēnesī tiek veikta notekūdeņu laboratoriskā kontrole, izmantojot akreditētas laboratorijas pakalpojumus. Laboratorisko kontroli veic VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” laboratorija, kuras akreditācijas sfērā ir iekļauti monitoringam pakļautie parametri. Notekūdeņos pirms ieplūdes attīrīšanas iekārtās tiek noteiktas piesārņojošo vielu BSP5, ĶSP, suspendēto vielu, fosfātu un amonija slāpekļa koncentrācijas, attīrītajos notekūdeņos izplūdē tiek noteiktas piesārņojošo vielu BSP5, ĶSP, suspendēto vielu, fosfātu, Pkop, Nkop, amonija slāpekļa, nitrītu un  nitrātu slāpekļa koncentrācijas.

Dati par notekūdeņu daudzumu, testēšanas rezultātiem un ar notekūdeņiem novadītā piesārņojuma daudzumu reizi mēnesī tiek reģistrēti notekūdeņu kvalitātes reģistrācijas žurnālā.

Uz Talsu pilsētas bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadāmo notekūdeņu aprēķinātais cilvēku ekvivalents: 2008.gadā – 17377 vienības, 2009.gadā – 18955 vienības, 2010.gadā - 68336 vienības, 2011.gadā – 15433 vienības.

Atbilstoši 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma tabulās norādītajam iedalījumam Talsu pilsētas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atbilst to notekūdeņu attīrīšanas iekārtu grupai, kurām piesaistītais cilvēku ekvivalentu vienību skaits ir lielāks kā 10000 vienības.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kurām piesaistītais cilvēku ekvivalentu vienību skaits ir 10000 un vairāk, saskaņā ar MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 5. pielikumā noteiktajām prasībām, vidē novadāmo suspendēto vielu piesārņojošai koncentrācijai jābūt mazākai par 35 mg/l, suspendēto vielu piesārņojuma samazinājums jānodrošina līdz 90 %.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kurām piesaistīts 10000 un vairāk cilvēku ekvivalentu vienību, saskaņā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma prasībām vidē novadāmo attīrīto notekūdeņu piesārņojošo vielu BSP5 koncentrācijai jābūt 25mg/l, ĶSP koncentrācijai – 125mg/l,  BSP5 piesārņojuma samazinājums jānodrošina no 70-90%, bet ĶSP piesārņojuma samazinājums jānodrošina - 75%.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 5. pielikuma 2. tabulā noteiktajām prasībām attīrīto notekūdeņu piesārņojošo vielu Nkop koncentrācijai jābūt 15 mg/l, Pkop koncentrācijai – 2 mg/l, Nkop piesārņojuma samazinājums jānodrošina no 70-80%, bet Pkop piesārņojuma samazinājums jānodrošina - 80%, ņemot vērā, ka NAI piesaistītais cilvēku ekvivalents atrodas intervālā no 10000 līdz 100000 vienībām.

Saskaņā ar SIA „TALSU ŪDENS” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.8854-07-11, kas izsniegta 23.12.2007. un derīga līdz 20.02.2013., 14.3.1.punkta prasībām Nkop un Pkop testēšana laika posmā no 2008.gada līdz 2012.gadam veikta notekūdeņos tikai pēc attīrīšanas NAI. Līdz ar to Nkop un Pkop piesārņojuma koncentrācija pirms NAI 9.6.1. tabulā nav uzrādīta.

Talsu pilsētas NAI notekūdeņu monitoringa rezultātu izvērtējums par 2008., 2009., 2010., 2011.gadu un 2012.gada 9 mēnešiem atbilstoši MK noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai" (17.02.2009.) 14. punktam.

9.6.1.tabula

| Parauga ņemšanas datums | Nosakāmais parametrs, mg/l | Nepieciešamie piesārņojuma samazinājuma procenti vai koncentrācija | Testēšanas rezultāts ar nenoteiktību paraugam pirms NAI, mg/l | Testēšanas rezultāts ar nenoteiktību paraugam pēc NAI, mg/l | Atbilstība vai neatbilstība |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.01.2008. | BSP5 | 25 mg/l | 640 | 13 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 908 | 27 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 490 | 22 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 1,52 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 11,6 | atbilst |
| 19.02.2008. | BSP5 | 25 mg/l | 420 | 9,72 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 780 | 43 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 488 | 21 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 1,07 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 8,3 | atbilst |
| 25.03.2008. | BSP5 | 25 mg/l | 1300 | 4,8 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 3550 | 28,8 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 592 | 14 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,84 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 1,71 | atbilst |
| 29.04.2008. | BSP5 | 25 mg/l | 600 | 6,7 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 1027 | 70 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 550 | 27 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 1,9±0,04 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 6,4 | atbilst |
| 27.05.2008. | BSP5 | 25 mg/l | 850 | 8,14 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 1736 | 77 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 885 | 34±4 | atrodas starpstāvoklī starp atbilstību un neatbilstību |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 2,71 | neatbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 10,6 | atbilst |
| 18.06.2008. | BSP5 | 25 mg/l | 180 | 6,0 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 750 | 30 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 790 | 12 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 1,2 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 5,4 | atbilst |
| 15.07.2008. | BSP5 | 25 mg/l | 450 | 2,4 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 1632 | 19,2 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 1412 | 24 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 2,92 | neatbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 7,9 | atbilst |
| 12.08.2008. | BSP5 | 25 mg/l | 750 | 8,4 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 1621 | 35 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 435 | 9,1 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 3,64 | neatbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 11 | atbilst |
| 16.09.2008. | BSP5 | 25 mg/l | 600 | 5,2 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 1666 | 32 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 550 | 14 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 3,6 | neatbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 13,8 | atbilst |
| 26.11.2008. | BSP5 | 25 mg/l | 1000 | 4,4 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 1230 | 46 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 363 | 10 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,42 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 8,13 | atbilst |
| 09.12.2008. | BSP5 | 25 mg/l | 220 | 6,6 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 498 | 24 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 278 | 11 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,63 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 10 | atbilst |
| 13.01.2009. | BSP5 | 25 mg/l | 220 | 8,34 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 490 | 39 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 333 | 12 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,6 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 13,6 | atbilst |
| 24.02.2009. | BSP5 | 25 mg/l | 140 | 6,7 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 534 | 74 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 500 | 25 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 1,8±0,1 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 21 | neatbilst |
| 20.03.2009. | BSP5 | 25 mg/l | 180 | 8 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 637 | 50 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 194 | 15 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,53 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 21 | neatbilst |
| 12.05.2009. | BSP5 | 25 mg/l | 460 | 7 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 1170 | 56 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 793 | 22 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,81 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 53 | neatbilst |
| 25.06.2009. | BSP5 | 25 mg/l | 580 | 65 | neatbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 900 | 190 | neatbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 322 | 69 | neatbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 15 | neatbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 65 | neatbilst |
| 21.07.2009. | BSP5 | 25 mg/l | 450 | 7,5 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 760 | 32 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 274 | 10 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,48 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 6,1 | atbilst |
| 11.08.2009. | BSP5 | 25 mg/l | 370 | 4,3 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 700 | 26 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 783 | 14 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 1,9±0,1 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 4,9 | atbilst |
| 22.09.2009. | BSP5 | 25 mg/l | 280 | 9,2 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 630 | 30 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 314 | 10 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 2,8 | neatbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 10,4 | atbilst |
| 13.10.2009. | BSP5 | 25 mg/l | 155 | 2,9 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 350 | 30 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 246 | 9,6 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,49 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 9,3 | atbilst |
| 03.11.2009. | BSP5 | 25 mg/l | 260 | 5,5 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 630 | 35 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 434 | 8,2 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 1,09 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 5,6 | atbilst |
| 08.12.2009. | BSP5 | 25 mg/l | 280 | 7,4 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 410 | 28 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 194 | 10 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,32 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 10 | atbilst |
| 12.01.2010. | BSP5 | 25 mg/l | 270 | 9 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 670 | 42 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 395 | 16 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 1,3 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 16,5 | neatbilst |
| 23.02.2010. | BSP5 | 25 mg/l | 380 | 22 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 660 | 90 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 300 | 37±3 | atrodas starpstāvoklī starp atbilstību un neatbilstību |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 4,7 | neatbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 37 | neatbilst |
| 09.03.2010. | BSP5 | 25 mg/l | 290 | 20 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 520 | 80 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 270 | 28 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 4,8 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 29 | neatbilst |
| 13.04.2010. | BSP5 | 25 mg/l | 1100 | 9 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 1700 | 51 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 660 | 9,2 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,81 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 10,1 | atbilst |
| 12.05.2010. | BSP5 | 25 mg/l | 290 | 8,8 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 550 | 54 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 250 | 12 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,47 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 20 | neatbilst |
| 29.06.2010. | BSP5 | 25 mg/l | 650 | 16 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 1300 | 86 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 790 | 28 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 22 | neatbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 45 | neatbilst |
| 20.07.2010. | BSP5 | 25 mg/l | 460 | 20 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 770 | 74 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 350 | 26 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 1,04 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 34 | neatbilst |
| 10.08.2010. | BSP5 | 25 mg/l | 510 | 4,5 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 750 | 52 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 360 | 11 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,81 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 13,9 | atbilst |
| 07.09.2010. | BSP5 | 25 mg/l | 500 | 5,8 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 880 | 50 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 400 | 16 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,43 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 12,8 | atbilst |
| 05.10.2010. | BSP5 | 25 mg/l | 850 | 3,2 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 1014 | 32 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 136 | 8 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,46 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 5,5 | atbilst |
| 03.11.2010. | BSP5 | 25 mg/l | 5400 | 16 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 7800 | 130±20 | atrodas starpstāvoklī starp atbilstību un neatbilstību |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 800 | 110 | neatbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 3,5 | neatbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 20 | neatbilst |
| 07.12.2010. | BSP5 | 25 mg/l | 460 | 9 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 750 | 33 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 370 | 4,8 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 1,8±0,1 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 3,9 | atbilst |
| 18.01.2011. | BSP5 | 25 mg/l | 170 | 6,4 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 414 | 46 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 240 | 20 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,69 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 4,9 | atbilst |
| 15.02.2011. | BSP5 | 25 mg/l | 210 | 10 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 430 | 50 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 190 | 14 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 6,3 | neatbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 20 | neatbilst |
| 15.03.2011. | BSP5 | 25 mg/l | 380 | 9 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 770 | 53 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 500 | 14 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 1,4 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 12,7 | atbilst |
| 12.04.2011. | BSP5 | 25 mg/l | 240 | 12 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 530 | 49 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 310 | 12 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,62 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 6,3 | atbilst |
| 17.05.2011. | BSP5 | 25 mg/l | 93 | 45 | neatbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 1910 | 120±20 | neatbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 390 | 50 | neatbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 15 | neatbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 34 | neatbilst |
| 29.06.2011. | BSP5 | 25 mg/l | 580 | 270 | neatbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 990 | 520 | neatbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 470 | 160 | neatbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 20 | neatbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 54 | neatbilst |
| 05.07.2011. | BSP5 | 25 mg/l | 190 | 110 | neatbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 290 | 210 | neatbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 100 | 60 | neatbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 13,4 | neatbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 38 | neatbilst |
| 31.08.2011. | BSP5 | 25 mg/l | 280 | 4,3 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 600 | 49 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 240 | 15 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,45 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 15,8 | neatbilst |
| 20.09.2011. | BSP5 | 25 mg/l | 330 | 5 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 550 | 48 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 270 | 9,4 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,99 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 8 | atbilst |
| 11.10.2011. | BSP5 | 25 mg/l | 160 | 8,5 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 780 | 34 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 610 | 5,1 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,23 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 11.1 | atbilst |
| 09.11.2011. | BSP5 | 25 mg/l | 120 | 4,8 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 870 | 37 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 490 | 9,2 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,73 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 2,39 | atbilst |
| 17.01.2012. | BSP5 | 25 mg/l | 35 | 9 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 300 | 52 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 140 | 19 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,63 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 17,3 | neatbilst |
| 14.02.2012. | BSP5 | 25 mg/l | 200 | 3,4 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 350 | 61 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 130 | 13 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 1,05 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 30,6 | neatbilst |
| 06.03.2012. | BSP5 | 25 mg/l | 280 | 10 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 440 | 52 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 170 | 14 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 1,25 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 18,5 | neatbilst |
| 10.04.2012. | BSP5 | 25 mg/l | 330 | 7 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 560 | 49 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 260 | 9 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 1,8 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 29,7 | neatbilst |
| 29.05.2012. | BSP5 | 25 mg/l | 550 | 3,8 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 1420 | 51 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 550 | 13 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,99 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 21,5 | neatbilst |
| 19.06.2012. | BSP5 | 25 mg/l | 250 | 5 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 410 | 48 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 210 | 13 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 2,05 | neatbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 9,6 | atbilst |
| 10.07.2012. | BSP5 | 25 mg/l | 310 | 8,6 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 510 | 54 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 250 | 19 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 2,78 | neatbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 4,09 | atbilst |
| 07.08.2012. | BSP5 | 25 mg/l | 400 | 2,7 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 690 | 28 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 420 | 8 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 0,4 | atbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 5,2 | atbilst |
| 18.09.2012. | BSP5 | 25 mg/l | 740 | 3,4 | atbilst |
|  | ĶSP | 125 mg/l | 1170 | 42 | atbilst |
|  | Suspendētās vielas | <35 mg/l | 430 | 7,1 | atbilst |
|  | Pkop | 2 mg/l |  | 2,17 | neatbilst |
|  | Nkop | 15 mg/l |  | 7,5 | atbilst |

Izvērtējot testēšanas pārskatus par laika posmu no 2008.gada līdz 2012.gada 4.ceturksnim, var secināt, ka trīs gadījumos piesārņojošo vielu koncentrācija ĶSP neatbilst MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 5. pielikuma 1.tabulā piesārņojuma parametram ĶSP noteiktajai koncentrācijas skaitliskajai vērtībai iekārtām ar cilvēku ekvivalentu 10000 un vairāk vienības – 125 mg/l, vienā gadījumā piesārņojošo vielu koncentrācija ĶSP atrodas starpstāvoklī starp atbilstību un neatbilstību. Piesārņojošo vielu BSP5 koncentrācija četros gadījumos neatbilst MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 5. pielikuma 1.tabulā piesārņojuma parametram BSP5 noteiktajai koncentrācijas skaitliskajai vērtībai iekārtām ar cilvēku ekvivalentu 10000 un vairāk vienības – 25 mg/l, vienā gadījumā piesārņojošo vielu koncentrācija BSP5 atrodas starpstāvoklī starp atbilstību un neatbilstību. Suspendēto vielu neatbilstība iepriekšminētos noteikumos norādītajai robežvērtībai <35 mg/l konstatēta piecos gadījumos, divos gadījumos suspendēto vielu koncentrācijas vērtība atrodas starpstāvoklī starp atbilstību un neatbilstību.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 5. pielikuma 2. tabulā noteiktajām prasībām NAI, kurām piesaistītais cilvēku ekvivalentu vienību skaits atrodas intervālā no 10000 - 100000 vienībām,  attīrīto notekūdeņu piesārņojošo vielu Nkop koncentrācijai jābūt 15 mg/l, Pkop koncentrācijai – 2 mg/l. Izvērtējot Talsu pilsētas NAI notekūdeņu monitoringa rezultātus, konstatēts, ka laika posmā no 2008.gada līdz 2012.gada 4.ceturksnim notekūdeņu laboratoriskā kontrole veikta 54 reizes, no tām 15 gadījumos konstatēta neatbilstība piesārņojošo vielu Pkop koncentrācijas robežlielumam un 21 gadījumā - Nkop koncentrācijas robežlielumam.

Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ne vienmēr nodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu normatīvo aktu prasībām.

VVD Ventspils RVP, pamatojoties uz konstatētajiem faktiem, uzskatījusi par nepieciešamu pieprasīt SIA „TALSU ŪDENS” pasākumu plānu Talsu pilsētas NAI darbības uzlabošanai atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 15.panta 1. punkta prasībām „ja teritorijā, kurā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu atļauju tiek veikta piesārņojoša darbība, ir pārsniegti vai var tikt pārsniegti vides kvalitātes robežlielumi noteiktam piesārņojuma veidam:

1) operatoram saskaņā ar šā likuma II nodaļā noteiktajām prasībām jāveic pasākumi, kas nepieciešami, lai pakāpeniski samazinātu emisiju, kura var ietekmēt cilvēku veselību vai vidi attiecīgajā teritorijā.”

20.02.2013. VVD Ventspils RVP tika iesniegta informācija par pasākumu plānu piesārņojošo vielu koncentrācijas samazināšanai Talsu pilsētas NAI attīrītajos notekūdeņos. Pasākumu komplekss notekūdeņu kvalitātes uzlabošanai ietver aktīvo dūņu koncentrācijas palielināšanu, recirkulācijas sūkņu frekvences palielināšanu, stingrāku prasību izvirzīšanu uzņēmumiem, kas veic notekūdeņu novadīšanu uz Talsu pilsētas NAI, kā arī uz NAI novadīto notekūdeņu regulāru kontroli, regulējot procesu ar savstarpēji noslēgtiem līgumiem. Nepieciešamības gadījumā NAI efektivitātes izvērtēšanai un  notekūdeņu kvalitātes uzlabošanai tiks uzsākta sadarbība ar specializētu firmu.

Operatoram jānodrošina attīrīšanas iekārtu ekspluatācija atbilstoši ekspluatācijas noteikumu prasībām, pamatojoties uz izstrādāto pasākumu plānu notekūdeņu kvalitātes uzlabošanai.

Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Dzelzupītē. Saskaņā ar 12.03.2002. MK noteikumu 118 „Noteikumi par pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.) 2.1 pielikumu Dzelzupītei nav noteikts prioritārais zivju ūdeņu statuss, bet saskaņā ar MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 53.3. punktu pieņemošo ūdeņu kvalitātei jāatbilst vismaz karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes normatīviem. Šie normatīvi noteikti 12.03.2002. MK noteikumu 118 „Noteikumi par pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti” 3. pielikumā.

Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrītie notekūdeņi, kas tiek novadīti Dzelzupītē, tālāk nonāk Stendes upē. Stendes upe saskaņā ar „Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānu” atrodas Ventas baseinā (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, 2009). Saskaņā ar Ventas upju baseina apsaimniekošanas plānu Stendes upes ūdens (ūdensobjekta kods V069) ekoloģiskā un ķīmiskā kvalitāte ir vērtējama kā laba. Izvirzītais vides kvalitātes mērķis ir saglabāt esošo upes ūdens kvalitāti.

SIA „TALSU ŪDENS” vienu reizi gadā veikusi Dzelzupītes monitoringu, izmantojot akreditētas laboratorijas pakalpojumus. Ūdens paraugi tika ņemti 100 m augšpus un 100 m lejpus notekūdeņu izplūdes.

Dzelzupītes monitoringa rezultāti 100 m augšpus un 100 m lejpus Talsu pilsētas NAI izplūdes uzrādīti 9.6.2.tabulā.

Dzelzupītes ūdens monitoringa  100 m augšpus un 100 m lejpus notekūdeņu izplūdes vietas izvērtējums saskaņā ar MK noteikumu Nr.118 „Noteikumi par pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.) 3.pielikuma prasībām

9.6.2. tabula

| Testēšanas gads/datums | Nosakāmais parametrs mg/l | Mērķlielums | Robež lielums | Testēšanas rezultāts ar nenoteiktību |  | Atbilstība vai neatbilstība noteiktajam robežlielumam vai mērķlielumam (MK not.Nr.118) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 m augšpus | 100 m lejpus | 100 m augšpus | 100 m lejpus |
| 18.06.2008. | N/NH4 | ≤0,16 | ≤0,78 | 0,18 | 0,35 | atbilst robežlielu mam | atbilst robežlielu mam |
|  | BSP5 | ≤4 | - | 2,19±0,32 | 8,3 | atbilst | neatbilst |
|  | Pkop | ≤0,100 | - | 0,102±0,008 | 0,149 | atrodas starpstāvoklī starp atbilstību un neatbilstību | neatbilst |
|  | N/NO2 | ≤0,03 | - | 0,025 | 0,031±0,002 | atbilst | atrodas starpstāvoklī starp atbilstību un neatbilstību |
|  | pH | - | 6-9 | 7,94 | 7,74 | atbilst | atbilst |
|  | Suspendētas vielas | ≤25 | - | 4,9 | 8,3 | atbilst | atbilst |
| 21.07.2009. | N/NH4 | ≤0,16 | ≤0,78 | 0,07 | 0,6 | atbilst | atbilst robežlielu mam |
|  | BSP5 | ≤4 | - | 1,6 | 1,9 | atbilst | atbilst |
|  | Pkop | ≤0,100 | - | 0,111±0,007 | 0,52 | neatbilst | neatbilst |
|  | N/NO2 | ≤0,03 | - | 0,024 | 0,07 | atbilst | neatbilst |
|  | pH | - | 6-9 | nav vērtēts | nav vērtēts |  |  |
|  | Suspendētas vielas | ≤25 | - | 5,6 | 10 | atbilst | atbilst |
| 20.07.2010. | N/NH4 | ≤0,16 | ≤0,78 | 0,20 | 3,6 | atbilst robežlielu mam | neatbilst |
|  | BSP5 | ≤4 | - | 0,88 | 7,57 | atbilst | neatbilst |
|  | Pkop | ≤0,100 | - | 0,12±0,01 | 1,3 | neatbilst | neatbilst |
|  | N/NO2 | ≤0,03 | - | 0,036±0,003 | 0,064 | neatbilst | neatbilst |
|  | pH | - | 6-9 | 8,14 | 7,89 | atbilst | atbilst |
|  | Suspendētas vielas | ≤25 | - | 6,5 | 12 | atbilst | atbilst |
| 20.09.2011. | N/NH4 | ≤0,16 | ≤0,78 | 0,042 | 0,62 | atbilst | atbilst robežlielu mam |
|  | BSP5 | ≤4 | - | 1,0 | 3,6 | atbilst | atbilst |
|  | Pkop | ≤0,100 | - | 0,18 | 0,24 | neatbilst | neatbilst |
|  | N/NO2 | ≤0,03 | - | 0,033±0,003 | 0,076 | atrodas starpstāvoklī starp atbilstību un neatbilstību | neatbilst |
|  | pH | - | 6-9 | 8,06 | 8,01 | atbilst | atbilst |
|  | Suspendētas vielas | ≤25 | - | 3,7 | 6,1 | atbilst | atbilst |
| 07.08.2012. | N/NH4 | ≤0,16 | ≤0,78 | 0,15±0,03 | 0,40 | atbilst robežlielu mam | atbilst robežlielu mam |
|  | BSP5 | ≤4 | - | 1,4 | 2,6 | atbilst | atbilst |
|  | Pkop | ≤0,100 | - | 0,143±0,014 | 0,55 | neatbilst | neatbilst |
|  | N/NO2 | ≤0,03 | - | 0,029±0,003 | 0,075 | atrodas starpstāvoklī starp atbilstību un neatbilstību | neatbilst |
|  | pH | - | 6-9 | 7,86 | 7,75 | atbilst | atbilst |
|  | Suspendētas vielas | ≤25 | - | 4,7 | 6,6 | atbilst | atbilst |

Izvērtējot Dzelzupītes monitoringu 100 m lejpus Talsu pilsētas NAI notekūdeņu izplūdes vietas, var secināt, ka piesārņojošo vielu Pkop un N/NO2 koncentrācija pārsniedz MK noteikumu Nr.118 „Noteikumi par pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.) 3. pielikumā noteiktos mērķlielumus, tikai vienā gadījumā nitrītu jonu koncentrācija atrodas starpstāvoklī starp atbilstību un neatbilstību mērķlielumam. 2008. un 2010.gadā konstatēta piesārņojošo vielu parametra BSP5 neatbilstība iepriekšminētajā likumdošanā noteiktam mērķlielumam. 2010.gadā konstatēta amonija jonu koncentrācijas neatbilstība MK noteikumu Nr.118 „Noteikumi par pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.) 3. pielikumā noteiktam robežlielumam, pārējos gadījumos to koncentrācija atbilst likumdošanā noteiktajam robežlielumam, taču nevienā gadījumā nav konstatēta amonija jonu koncentrācijas atbilstība mērķlielumam.

Dzelzupīte augšpus Talsu pilsētas NAI notekūdeņu izplūdes vietas 2009., 2010., 2011. un 2012.gadā konstatēta piesārņojošo vielu Pkop koncentrācijas neatbilstība MK noteikumu Nr.118 „Noteikumi par pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.) 3. pielikumā noteiktiem mērķlielumiem, 2008.gadā Pkop koncentrācijas vērtība atradās starpstāvoklī starp atbilstību un neatbilstību.  Nitrītu jonu koncentrācijas neatbilstība iepriekšminēto noteikumu 3. pielikumā noteiktiem mērķlielumiem konstatēta 2010.gadā, bet 2008. un 2011. gadā nitrītu jonu koncentrācijas vērtība atradās starpstāvoklī starp atbilstību un neatbilstību. Piesārņojošo vielu neatbilstība augšpus Talsu pilsētas NAI norāda uz šo piesārņojuma parametru kocentrācijas neatbilstību pašos Dzelzupītes baseina ūdeņos.

Dzelzupītes ūdens monitoringa rezultāti liecina, ka upes ūdens kvalitāte 100 m augšpus un 100 m lejpus Talsu pilsētas NAI notekūdeņu izplūdes vietas neatbilst karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes prasībām.

Talsu pilsētas NAI ietekmes uz Dzelzupītes ūdens kvalitāti izvērtējums.

9.6.3. tabula

| Testēšanas gads/datums | Nosakāmais parametrs mg/l | 100 m augšpus | Pēc NAI pie izplūdes Dzelzupē | 100 m lejpus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.06.2008. | N/NH4 | 0,18 | 0,27 | 0,35 |
|  | BSP5 | 2,19 | 6,0 | 8,3 |
|  | Pkop | 0,102 | 1,7 | 0,149 |
|  | N/NO2 | 0,025 | 0,16 | 0,031 |
|  | Suspendētas vielas | 4,9 | 12 | 8,3 |
| 21.07.2009. | N/NH4 | 0,07 | 1,2 | 0,6 |
|  | BSP5 | 1,6 | 7,5 | 1,9 |
|  | Pkop | 0,111 | 0,48 | 0,52 |
|  | N/NO2 | 0,024 | 0,19 | 0,07 |
|  | Suspendētas vielas | 5,6 | 10 | 10 |
| 20.07.2010. | N/NH4 | 0,20 | 30 | 3,6 |
|  | BSP5 | 0,88 | 20 | 7,57 |
|  | Pkop | 0,12 | 1,04 | 1,3 |
|  | N/NO2 | 0,036 | 0,25 | 0,064 |
|  | Suspendētas vielas | 6,5 | 26 | 12 |
| 20.09.2011. | N/NH4 | 0,042 | 5,4 | 0,62 |
|  | BSP5 | 1,0 | 5 | 3,6 |
|  | Pkop | 0,18 | 0,99 | 0,24 |
|  | N/NO2 | 0,033 | 0,043 | 0,076 |
|  | Suspendētas vielas | 3,7 | 9,4 | 6,1 |
| 07.08.2012. | N/NH4 | 0,15 | 0,069 | 0,40 |
|  | BSP5 | 1,4 | 2,7 | 2,6 |
|  | Pkop | 0,143 | 0,401 | 0,55 |
|  | N/NO2 | 0,029 | 0,031 | 0,075 |
|  | Suspendētas vielas | 4,7 | 8 | 6,6 |

Izvērtējot Talsu pilsētas NAI ietekmi uz Dzelzupītes ūdens kvalitāti, var secināt, ka 100 m lejpus notekūdeņu izplūdes vietas Dzelzupītē visos gadījumos piesārņojošo vielu visu parametru koncentrācija palielinās.

VVD Ventspils RVP secina, ka ir novērojama attīrīšanas iekārtu ietekme uz Dzelzupītes ūdeņu kvalitāti.

Lai nodrošinātu pieņemošo ūdeņu atbilstību tiem noteiktajām kvalitātes prasībām un Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā izvirzīto mērķu sasniegšanu, operatoram nepieciešams veikt nepārtrauktu NAI uzraudzību, nodrošināt attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju atbilstoši ekspluatācijas noteikumu prasībām.

Saskaņā ar Ventas upju baseina apsaimniekošanas plānu un pamatojoties uz iepriekš minētajiem MK noteikumiem un „Ūdens apsaimniekošanas likuma” 11. pantā noteiktajām prasībām atļaujas B kategorijas piesārņojošām darbībām C sadaļas 13.1.2. punktā noteiktas emisijas robežvērtības vides kvalitātes mērķu sasniegšanai virszemes ūdensobjektos.

Talsu pilsētas NAI tiek nodrošināta ražošanas notekūdeņu pieņemšana no Talsu pilsētas uzņēmumiem, kā arī no Ģibuļu pagastā esošās SIA „Brabantia Latvia” ražotnes. SIA „TALSU ŪDENS” noslēdzis līgumus ar uzņēmumiem par notekūdeņu pieņemšanu un attīrīšanu, taču saskaņā ar VVD Ventspils RVP pārbaudes aktā Nr.065-129/2012 sniegto informāciju līgumi neatbilst MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 43.punkta prasībām – līgumos netiek norādīts maksimālais notekūdeņu un piesārņojošo vielu daudzums, ko iekārtai atļauts emitēt. SIA „TALSU ŪDENS” nepieciešams slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām atbilstoši MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 43.punkta prasībām.

SIA „TALSU ŪDENS” apsaimniekotajā kanalizācijas sistēmā tiek novadīti ražošanas notekūdeņi no uzņēmumiem, kuri savā darbībā izmanto ķīmiskās vielas un maisījumus. Uz attīrīšanas iekārtām novadītie notekūdeņi var saturēt prioritāras vielas un bīstamas vielas, tās var tikt novadītas pieņemošajos ūdeņos. SIA „TALSU ŪDENS” saskaņā ar MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 19.3. punkta prasībām nepieciešams prioritāro vielu un bīstamo vielu neesamību notekūdeņos dokumentāli pamatot ar testēšanas rezultātiem vai aprēķinu metodi atbilstoši izejvielu masas bilancēm. Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 20.5. punkta nosacījumu prasība iesniegt VVD Ventspils RVP dokumentālo pamatojumu un tā izvērtējumu par prioritāro vielu un bīstamo vielu neesamību notekūdeņos iekļauta atļaujas 13.3.11. punktā.

Talsu pilsētas NAI ēkā ir izbūvēta septisko tvertņu ūdeņu pieņemšanas kamera.  No izvedamajām krājtvertnēm gadā tiek plānots pieņemt 2680 t septisko tvertņu notekūdeņu. SIA „TALSU ŪDENS” ir saņēmusi Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr. VE12AA0014 atkritumu savākšanai un pārvadāšanai, kas derīga no 12.07.2012. līdz 11.07.2022. - atkritumu veids – septisko tvertņu dūņas - kods 200304.

Liekās dūņas no otrējā nostādinātāja un virsmas ūdeņi no peldvielu savākšanas kameras pa cauruļvadiem tiek novadīti dūņu recirkulācijas kamerā. Kamerā uzstādīti divi sūkņi dūņu un virsmas ūdeņu transportēšanai uz dūņu kameras priekšattīrīšanas bloku. No dūņu kameras, izmantojot sūkni, dūņu un virsmas ūdeņu maisījums  tiek transportēts uz centrifūgu. Liekajām notekūdeņu dūņām, kas veidojas notekūdeņu bioloģiskajā procesā, pirms to novadīšanas centrifūgā, tiek pievienots polimērs – pulverveida flokulants Poliflock SMI 760.

Atdalītais ūdens no centrifūgas tiek novadīts notekūdeņu teknē. Dūņas no centrifūgas pa cauruļvadu tiek transportētas uz dūņu uzglabāšanas laukumu, kura ietilpība 1624 m3. Lai pasargātu notekūdeņu dūņas no nokrišņu ietekmes, 2011. gadā, projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, I kārta”  ietvaros, dūņu uzglabāšanas laukumam tika izbūvēts jumts. Šī projekta ietvaros NAI teritorijā tika izbūvēts notekūdeņu dūņu uzglabāšanas un kompostēšanas laukums, kura platība - 1615 m².  Laukums aprīkots ar 0,5 m augstām apmalēm un drenāžas kanālu. Saražoto notekūdeņu dūņu uzglabāšana tiek veikta atbilstoši MK  noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006.) prasībām.

SIA „TALSU ŪDENS” apsaimniekotajās Talsu pilsētas NAI 2008.gadā saražotas 1440 t notekūdeņu dūņu, 2009.gadā - 1825 t , 2010.gadā - 1679 t, 2011.gadā – 1684 t. Saskaņā ar noslēgto līgumu nostādinātās notekūdeņu dūņas tiek izvestas uz SIA „L.A.P.” lauksaimniecībā izmantojamām zemes platībām.

Saražotajām dūņām tiek noteikti visi MK  noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006.) 2.pielikumā noteiktie parametri - smago metālu ( Cd, Pb, Zn, Cu, Hg, Cr, Ni) koncentrācija, vides reakcija, sausna, organiskās vielas saturs sausnā, slāpekļa un fosfora saturs sausnā.

Saražoto dūņu paraugiem reizi pusgadā tiek veikts monitorings smago metālu noteikšanai VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides laboratorijā, kuras akreditācijas apliecības numurs LATAK - T -105. Veiktā monitoringa regularitāte neatbilst SIA „TALSU ŪDENS” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.8854-07-11, kas izsniegta 23.12.2007. un derīga līdz 20.02.2013., 14.3.6.punkta prasībām – veidot trīs testējamos paraugus gadā smago metālu noteikšanai.

MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006.) 6.pielikumā noteikts notekūdeņu dūņu un komposta iedalījums klasēs ar piezīmi „ja augstākās klases attiecīgo rādītāju ne vairāk kā par 30 % pārsniedz tikai viena smagā metāla masas koncentrācija, šīs notekūdeņu dūņas un to kompostu ieskaita augstākajā klasē”.

Izvērtējot 2012.gada dūņu testēšanas rezultātus var secināt, ka saražotajās notekūdeņu dūņās smago metālu – (Cd, Pb, Cu, Hg, Ni) masas koncentrācija sausnā saskaņā ar iepriekšminēto noteikumu 6.pielikumu pēc smago metālu satura rādījumiem atbilst I klasei. Smagā metāla - Cr masas koncentrācija sausnā pārsniedz hroma masas koncentrāciju, kas atbilst  I klasei, par 137 % (2012.gada 17.janvāra testēšanas pārskatā uzrādītā Cr masas koncentrācija sausnā - 237 mg/kg, MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006.) 6.pielikumā noteiktā Cr masas koncentrācija sausnā, kas atbilst I klasei,  < 100 mg/kg). Smagā metāla - Zn masas koncentrācija sausnā pārsniedz cinka masas koncentrāciju, kas atbilst  I klasei, par 4 % (2012.gada 7.augusta testēšanas pārskatā uzrādītā Zn masas koncentrācija sausnā - 820 mg/kg, MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006.) 6.pielikumā noteiktā Zn masas koncentrācija sausnā, kas atbilst I klasei,  < 800 mg/kg).

Talsu pilsētas NAI 2012.gadā saražotās notekūdeņu dūņas saskaņā ar iepriekšminēto noteikumu 6.pielikumu pēc smago metālu satura rādījumiem atbilst II klasei.

Katrai notekūdeņu dūņu sērijai tiek sagatavota notekūdeņu dūņu kvalitātes apliecība un veikta to reģistrācija notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanas atzinumu reģistrācijas žurnālā atbilstoši 02.05.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” 3. un 5.pielikuma prasībām.

Talsu pilsētas lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošanu nodrošina Talsu novada domes Komunālā nodaļa.

9.7.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

SIA „TALSU ŪDENS” darbības rezultātā veidojas sekojoši atkritumi:

- rupjie atkritumi no redelēm – 43 t/a tiek savākti slēgtos konteineros un saskaņā ar noslēgto līgumu nodoti SIA „Kurzemes ainava”;

- smiltis no smilšu mazgāšanas iekārtas - 57 t/a tiek savāktas slēgtos konteineros un saskaņā ar noslēgto līgumu nodotas SIA „Kurzemes ainava”;

- notekūdeņi no izvedamajām krājtvertnēm - 2680 t/a tiek nogādāti Talsu pilsētas NAI septisko tvertņu ūdeņu pieņemšanas kamerā;

SIA „TALSU ŪDENS” ir izsniegta Atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr. VE12AA0014 atkritumu savākšanai un pārvadāšanai, kas derīga no 12.07.2012. līdz 11.07.2022. - atkritumu veids – septisko tvertņu dūņas - kods 200304.

- liekās dūņas tiek novadītas uz dūņu uzglabāšanas laukumu,  kura ietilpība 1624 m3  un tālāk transportētas uz notekūdeņu dūņu uzglabāšanas un kompostēšanas laukumu, kura platība - 1615 m². Plānotais saražotais notekūdeņu dūņu daudzums -1684 t/a.

Saskaņā ar noslēgto līgumu nostādinātās notekūdeņu dūņas tiek izvestas uz SIA „L.A.P.” lauksaimniecībā izmantojamām zemes platībām.

Saražotajām dūņām tiek noteikti visi 02.05.2006 MK  noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” 2.pielikumā noteiktie parametri, - smago metālu ( Cd, Pb, Zn, Cu, Hg, Cr, Ni) koncentrācija, vides reakcija, sausna, organiskās vielas saturs sausnā, slāpekļa un fosfora saturs sausnā. Izvērtējot 2012.gada dūņu testēšanas rezultātus var secināt, ka saražotās notekūdeņu dūņas saskaņā ar iepriekšminēto noteikumu 6.pielikumu pēc smago metālu satura rādījumiem atbilst II klasei.

Katrai notekūdeņu dūņu sērijai tiek sagatavota notekūdeņu dūņu kvalitātes apliecība un veikta to reģistrācija notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanas atzinumu reģistrācijas žurnālā atbilstoši 02.05.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” 3. un 5.pielikuma prasībām

9.8.trokšņa emisija

Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nav troksni radošu iekārtu, kas atbilst 23.04.2003. MK noteikumu Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” prasībām. NAI kompresors ir ievietots palīgēkā un tā darbības radītais troksnis praktiski nav dzirdams. Tuvākā dzīvojamā māja – viensēta atrodas aptuveni 450 m attālumā. Sūdzības no iedzīvotājiem par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu radīto troksni nav saņemtas.

9.9.augsnes aizsardzība

Talsu pilsētas NAI darbības rezultātā neveidojas atkritumi, kas izraisītu augsnes un pazemes ūdeņu piesārņošanu. Notekūdeņi no izvedamajām krājtvertnēm tiek ievadīti septisko tvertņu ūdeņu pieņemšanas kamerā, kas izvietota NAI teritorijā esošā ēkā. Veicot šīs darbības, operatoram jānodrošina, lai netiktu piesārņota grunts un augsne ap ēku. Liekās notekūdeņu dūņas un nosēdumi, kas veidojas NAI tīrīšanas rezultātā tiek nogādāti dūņu uzglabāšanas laukumā un 2011.gadā izbūvētajā notekūdeņu dūņu uzglabāšanas un kompostēšanas laukumā.

9.10.avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Avārijas situācijas galvenokārt ir saistītas ar elektroenerģijas padeves pārtraukumiem.

Uzņēmumā ir izstrādāts rīcības plāns un apziņošanas shēma avārijas situācijām. Elektroapgādes pārtraukuma gadījumā tiek izmantots dīzeļģenerators normālas NAI darbības nodrošināšanai.

# C sadaļa

## Atļaujas nosacījumi

### 10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība

10.1.1.SIA „TALSU ŪDENS” saimnieciskā darbība Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un ūdensapgādes sistēmā jāveic saskaņā ar iesniegumā atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošām darbībām veikto aprakstu un turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem.

### 10.1.2.Atļauja izsniegta B kategorijas piesārņojošai darbībai:

  - notekūdeņu novadīšanai Dzelzupītē – 3000 m3/dnn jeb 1095000 m3/gadā pēc attīrīšanas bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs A300357). Izplūdes vietas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs N300108.

  - to dūņu un atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem:

  - notekūdeņu dūņu uzglabāšanai Talsu pilsētas NAI dūņu uzglabāšanas laukumā ar kopējo ietilpību 1624 m3;

  - notekūdeņu dūņu uzglabāšanai Talsu pilsētas NAI dūņu uzglabāšanas un kompostēšanas laukumā ar kopējo platību - 1615 m².

10.1.3.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 22.panta 21.punktu iesniegumu būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt ne vēlāk kā 60 dienas pirms B kategorijas piesārņojošas darbības uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā.

10.1.4.Līdz 02.04.2013. un turpmāk reizi ceturksnī VVD Ventspils RVP iesniegt informāciju par veiktajām darbībām notekūdeņu kvalitātes uzlabošanā un attīrīšanas iekārtu efektivitātes nodrošināšanā atbilstoši izstrādātajam pasākumu plānam, kā arī dokumentāciju, kas apliecinātu plāna realizāciju un attīrīto notekūdeņu kvalitātes uzlabošanos.

### 10.1.5.Katru gadu līdz 1.martam Ventspils RVP Kontroles daļā iesniegt pārskatu par B kategorijas atļaujas nosacījumu izpildi iepriekšējā gadā.

10.1.6.Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45. panta (6) daļu un 17.02.2009. MK noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 16.punkta prasībām katru gadu līdz 1.martam iesniegt VVD Ventspils RVP un Talsu novada domei gada pārskatu par notekūdeņu monitoringa rezultātiem. Nodrošināt gada pārskata pieejamību sabiedrībai.

### 10.1.7.Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, veikt izmeklēšanu un korektīvās darbības sūdzību cēloņu likvidēšanai.

10.2.darba stundas

Talsu pilsētas bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darba laiks noteikts 24 h/dnn jeb 365 dienas/gadā.

### 11. Resursu izmantošana:

11.1.ūdens

I. Ūdens ieguves nosacījumi

11.1.1.1.Atļauts iegūt pazemes ūdeni no:

  - ūdensapgādes urbuma „Daģi”’ (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300563) - 790 m3/dnn jeb 288350 m3/gadā;

  - ūdensapgādes urbuma „Daģi”’ (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300564) - 550 m3/dnn jeb 200750 m3/gadā;

  - ūdensapgādes urbuma „Daģi”’ (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300718) - 1440 m3/dnn jeb 525600 m3/gadā;

  - ūdensapgādes urbuma Celtnieku ielā (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300209) - 40 m3/dnn jeb 14600 m3/gadā;

  - ūdensapgādes urbuma Celtnieku ielā (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300212) - 40 m3/dnn jeb 14600 m3/gadā;

  - ūdensapgādes urbuma „Cepļi” (VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300113) - 7 m3/dnn jeb 2555 m3/gadā.

11.1.1.2.Ūdensapgādes urbumus ekspluatēt saskaņā ar Veselības inspekcijas, Valsts vides dienesta Ventspils RVP un normatīvo aktu prasībām.

11.1.1.3.Ievērot 20.01.2004. MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasības.

11.1.1.4.Sūkņu maiņas gadījumā fiksēt ūdens līmeni urbumā. Laika periodā, kad urbumos nav sūkņa, to atverēm jābūt hermētiski noslēgtām, lai nepieļautu pazemes ūdeņu piesārņošanu.

II. Ūdens uzskaites nosacījumi

11.1.2.1.Iegūtā pazemes ūdens uzskaiti no katra ūdensapgādes urbuma atsevišķi veikt ar ūdens mērītāju un datus fiksēt instrumentālās uzskaites žurnālā ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar 23.12.2003. MK noteikumu Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 42.punkta un 3.pielikuma prasībām. Datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās kā uzskaites žurnālu.

11.1.2.2.Ūdens uzskaitē lietot tikai standartizētu un metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru.

11.1.2.3.Ūdens mērītāju metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar 09.01.2007. MK noteikumu Nr.40 „Valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts” noteikto periodiskumu.

11.1.2.4.Ūdens mērītāju verifikāciju veikt saskaņā ar 05.12.2006. MK noteikumu Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” noteiktajām prasībām.

11.1.2.5.Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus par ūdens ieguvi saskaņā ar likuma „Dabas resursu nodokļa likums” un 29.06.2007. MK noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” prasībām.

11.1.2.6. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” statistikas pārskata veidlapu "Nr.2-Ūdens" par iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā saskaņā ar 22.12.2008. MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 3. un 4. punkta prasībām.

11.1.2.7. Veikt pazemes ūdeņu kvalitatīvo un kvantitatīvo monitoringu pazemes ūdeņu atradnē „Daģi” saskaņā ar  17.02.2004. MK noteikumu Nr.92 „Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei” 27. un 35. punkta nosacījumiem atbilstoši pazemes ūdeņu atradnes pasē noteiktajām prasībām.

11.1.2.8. Pazemes ūdeņu kvalitatīvā un kvantitatīvā monitoringa rezultātus reizi gadā iesniegt Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

III. Nosacījumi dzeramā ūdens kvalitātes kontrolei

Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar 29.04.2003. MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests un Veselības inspekcija.

11.2.enerģija

Nosacījumu nav.

11.3.izejmateriāli un palīgmateriāli

11.3.1.Ķīmisko vielu, maisījumu un palīgmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzglabājamais daudzums atļauts saskaņā ar 2. un 3.tabulā uzrādītājiem datiem.

11.3.2.Reizi gadā veikt ķīmisko produktu uzskaiti un inventarizāciju saskaņā ar 29.06.2010. MK noteikumu Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi” 2. un 3.punktu prasībām.

11.3.3.Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem, ievērot drošības datu lapās norādītās vides aizsardzības prasības.

11.3.4.Drošības datu lapas glabāt personālam pieejamā vietā.

11.3.5.Nodrošināt ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojumu, marķējumu un uzglabāšanu atbilstoši MK 12.03.2002. noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” prasībām.

11.3.6.Ķīmisko vielu un to maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 (2008.gada 16.decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 prasībām.

### 12. Gaisa aizsardzība:

12.1.emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.2.emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.3.procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.4.smakas

Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteikto smakas mērķlielumu 10 ouE/m3 un Ventspils RVP ir

iesniegusi operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai, rīkoties saskaņā ar noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (27.07.2004.) 11. punkta prasībām.

12.5.emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.6.to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.7.gaisa monitorings

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.8.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.9.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

### 13. Notekūdeņi:

13.1.izplūdes, emisijas limiti

13.1.1.Notekūdeņus pēc attīrīšanas bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs A300357) novadīt Dzelzupītē (izplūdes vietas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs N300108) – 3000 m³/ dnn jeb 1095000 m3/gadā.

13.1.2.Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas saskaņā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma prasībām:

| Piesārņojošā viela | Maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija mg/l vai attīrīšanas tehnoloģija | Piesārņojuma slodze t/a | Piesārņojuma samazinājuma procenti |
| --- | --- | --- | --- |
| Suspendētās vielas | <35 mg/l | 38,325 t/a | 90% |
| BSP5 | 25 mg/l | 27,375 t/a | 70-90% |
| ĶSP | 125 mg/l | 136,875 t/a | 75% |
| Nkop | 15 mg/l | 16,425 t/a | 70-80% |
| Pkop | 2 mg/l | 2,19 t/a | 80% |

13.2.procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

13.2.1.Attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju veikt saskaņā ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas noteikumiem un informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.

13.2.2.Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 02.05.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” II, III, IV un X nodaļas prasībām.

13.2.3.Pieņemot notekūdeņus no ražošanas uzņēmumiem, līgumus slēgt saskaņā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43.punkta prasībām. Līgumā norādīt:

- līgumslēdzējas puses;

- vielas, kuras paredzēts emitēt, tai skaitā visas prioritārās vielas vai bīstamās vielas, kuras konstatētas notekūdeņos, vai kuras operators prognozējis novadīt;

- maksimālo ūdens un piesārņojošo vielu daudzumu, ko iekārtai atļauts emitēt;

- līguma termiņu;

- līguma nosacījumu pārkāpumu sekas abām pusēm.

13.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

13.3.1. Notekūdeņu uzskaiti Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās veikt ar plūsmas mērītāju. Datus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā ne retāk kā reizi mēnesī.

13.3.2.Attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes noteikšanai vienu reizi mēnesī veikt sekojošu  notekūdeņu monitoringu:

  - suspendēto vielu, piesārņojošo vielu BSP5, ĶSP, N/NH4, Nkop, P/PO4, un Pkop testēšanu notekūdeņos pirms ieplūdes NAI;

  - suspendēto vielu, BSP5, ĶSP, N/NH4, N/NO2, N/NO3, Nkop, P/PO4, Pkop un naftas produktu testēšanu notekūdeņos pēc izplūdes no NAI.

13.3.3.Notekūdeņu monitoringu veikt akreditētā laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā iekļautas atļaujas 24.tabulā norādītās references paraugu noņemšanas un testēšanas metodes vai citas testēšanas metodes, ar kurām var iegūt līdzvērtīgus rezultātus.

13.3.4.Vienu reizi mēnesī reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā:

  - novadīto notekūdeņu daudzumu;

  - notekūdeņu testēšanas rezultātus (pirms ieplūdes un pēc izplūdes no NAI);

  - uz NAI novadītā piesārņojuma daudzumu sekojošiem parametriem: suspendētās vielas,  BSP5, ĶSP, N/NH4, Nkop, P/PO4 un Pkop;

  - ar notekūdeņiem novadītā paliekošā piesārņojuma daudzumu (visiem parametriem);

- datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās kā uzskaites žurnālu;

- notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši 17.02.2009. MK noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14.punkta prasībām.

13.3.5.Vienu reizi gadā veikt rezultātu izvērtējumu un aprēķināt piesārņojuma pakāpes procentuālo samazinājumu suspendētām vielām, BSP5, ĶSP, Nkop. un Pkop.

13.3.6.Aprēķinātos lielumus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā.

13.3.7.Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas pakāpes uzlabošanai.

13.3.8.Notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā veikto ierakstu pareizību reizi mēnesī ar parakstu apliecināt par ūdens lietošanas uzskaiti atbildīgai amatpersonai.

13.3.9.Iegūtos aprēķina rezultātus par piesārņojuma pakāpes procentuālo samazinājumu iesniegt VVD Ventspils RVP Kontroles daļā kopā ar atskaiti par B kategorijas atļaujas nosacījumu izpildi.

13.3.10.Līdz 03.06.2013. iesniegt VVD Ventspils RVP dokumentālo pamatojumu un tā izvērtējumu par prioritāro vielu un bīstamo vielu neesamību vai esamību notekūdeņos atbilstoši MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 19.3. punkta, 1. un 2.pielikuma prasībām.

13.3.11.Veicot monitoringu notekūdeņos prioritāro un bīstamo vielu noteikšanai, izmantot akreditētu laboratoriju, kuras akreditācijas sfērā iekļautas MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 4. pielikumā noteiktās references analīzes metodes.

13.3.12.Kalendārajā gadā saražotajām notekūdeņu dūņām noteikt kvalitāti atbilstoši 02.05.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” II nodaļas un 1.pielikuma prasībām:

- divus testējamos paraugus gadā agroķīmiskajiem rādītājiem;

- divpadsmit testējamos paraugus gadā sausnas satura noteikšanai;

- trīs testējamos paraugus gadā smago metālu satura noteikšanai.

13.3.13.Pirms izmantošanas katrai notekūdeņu dūņu sērijai sagatavot notekūdeņu dūņu kvalitātes apliecību atbilstoši 02.05.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” 3.pielikuma prasībām.

13.3.14.Notekūdeņu dūņu sēriju kvalitātes apliecības reģistrēt notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanas atzinumu reģistrācijas žurnālā atbilstoši 02.05.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” 5.pielikuma prasībām.

13.4.mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

13.4.1.Vienu reizi gadā veikt Dzelzupītes ūdens monitoringu 300 m augšpus un 300 m lejpus notekūdeņu izplūdes vietas sekojošiem parametriem: suspendētās vielas, BSP5, ĶSP, N/NH4, N/NO2, N/NO3, Nkop., P/PO4, Pkop. Saprobitātes indeksu noteikt vienu reizi piecos gados. Datus par testēšanas metodikām skatīt 24. tabulā.

13.4.2.Vienu reizi gadā operatora veiktā monitoringa rezultātus izvērtēt saskaņā ar MK noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” (17.02.2009.) 14. punkta prasībām, nosakot Talsu pilsētas NAI ietekmi uz Dzelzupītes ūdens kvalitāti (300 m lejpus notekūdeņu izplūdes vietas).

13.4.3.Testēšanas pārskatu par iepriekšējo gadu un monitoringa rezultātu izvērtējumu iesniegt VVD Ventspils RVP Kontroles daļā kopā ar atskaiti par atļaujas B kategorijas piesārņojošām darbībām izpildi.

13.4.4.Dzelzupītes ūdens kvalitātes monitoringu veikt laboratorijai, kuras akreditācijas sfērā ir iekļauta monitoringam noteikto parametru testēšana.

13.5.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

13.5.1. Notekūdeņu uzskaitē lietot tikai standartizētu un metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru.

13.5.2.Notekūdeņu  mērītāju metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar 09.01.2007.  MK noteikumu Nr.40 „Valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts” noteikto periodiskumu.

13.5.3. Notekūdeņu  mērītāju verifikāciju veikt saskaņā ar 05.12.2006. MK noteikumu Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” noteiktajām prasībām.

13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

13.6.1.Veikt dabas resursu nodokļu aprēķinus un maksājumus par vidē novadīto piesārņojumu atbilstoši likuma „Dabas resursu nodokļa likums” un 19.06.2007. MK noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” prasībām.

13.6.2. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” statistikas pārskata veidlapu "Nr.2-Ūdens" par iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā saskaņā ar 22.12.2008. MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 3. un 4. punkta prasībām.

### 14. Troksnis:

14.1.trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumu nav.

14.2.trokšņa emisijas limiti

Nosacījumu nav.

14.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

14.3.1. Talsu pilsētas NAI radītais troksnis nedrīkst pārsniegt MK noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (13.07.2004.) 2. pielikumā norādītos lielumus.

14.3.2. Saskaņā ar MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 13.punkta nosacījumiem saimnieciskās darbības iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus) un transportlīdzekļu radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.

14.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumu nav.

### 15. Atkritumi:

15.1.atkritumu veidošanās

Atkritumu veidi un apjomi noteikti 21.tabulā.

15.2.atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

15.2.1.Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” V nodaļas prasībām.

15.2.2.Nešķirotus sadzīves atkritumus nodot apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi šī atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.

15.2.3.Atkritumus, kas savākti notekūdeņu attīrīšanas iekārtu priekšattīrīšanas blokā no redelēm un smiltis no smilšu mazgāšanas iekārtas nodot apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi šo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļauju.

15.2.4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas un nosēdumus apsaimniekot atbilstoši 02.05.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu un kontroli” II, III, IV un X prasībām.

15.2.5.Talsu novada decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu apsaimniekošanu veikt atbilstoši MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 35. punkta prasībām. Neattīrītu notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta.

15.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Saskaņā ar 02.05.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu un kontroli” X nodaļas prasībām veikt dūņu masas un kvalitātes uzskaiti. Datus reģistrēt  reģistrācijas žurnālā.

15.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Reizi gadā kopā ar atskaiti par atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai nosacījumu izpildi iesniegt Ventspils RVP Kontroles daļā kopsavilkumu saskaņā ar  02.05.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu un kontroli” X nodaļas 83. punkta prasībām, kurā uzrāda:

- pārskata gadā saražoto notekūdeņu dūņu masu, kvalitāti un izmantošanu vai apglabāšanu;

- apstrādāto un neapstrādāto notekūdeņu dūņu sausnas masu pārskata gada beigās, kā arī notekūdeņu dūņu apstrādes veidu;

- iepriekšējos gados saražoto, bet neizmantoto vai neapglabāto notekūdeņu dūņu masas izmantošanu vai apglabāšanu pārskata gadā, kā arī to atlikumu pārskata gada beigās.

15.5.atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16.6.atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

### 16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.

16.1.Nepieļaut notekūdeņu noplūdi ārpus kanalizācijas trasēm.

16.2.Ievērot „Aizsargjoslu likuma” VI nodaļas 39.pantā noteiktos aprobežojumus ap ūdens ņemšanas vietām.

16.3.Ievērot „Aizsargjoslu likuma” 35. un 55.pantā noteiktos aprobežojumus ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.

### 17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.

17.1.Nekavējoties ziņot Ventspils RVP par visām situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.

17.2.Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta normāla iekārtas darbība.

### 18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.

Ne vēlāk kā 30 dienas pirms saimnieciskās darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Ventspils RVP iesniegumu saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta (4) daļas noteiktajām prasībām.

### 19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.

19.1.Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” II nodaļas 5.panta nosacījumiem.

19.2.Saskaņā ar 15.12.2005. „Dabas resursu nodokļa likuma” 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt Ventspils RVP par piesārņojumu, kas emitēts vidē nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Ventspils RVP pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.

19.3.Avārijas gadījumā nekavējoties ziņot par notikušo Ventspils RVP Kontroles daļai saskaņā ar avārijas situācijas apziņošanas shēmu.

### 20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.

20.1.Nekavējoties (ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā) informēt Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi (tālr. 63625332 vai 28660478) par atļaujas nosacījumu pārkāpumiem un avārijas situācijām, kā arī gadījumos, ja radušies vai var rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi. Sniegt informāciju par nosacījumu pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem piesārņojuma likvidācijas pasākumiem.

20.2.Saskaņā ar 17.05.2007. MK noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 48.punkta un 5.pielikuma prasībām iesniegt VVD Ventspils RVP rakstisku informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi.

20.3.Saskaņā ar 17.05.2007. MK noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 51.punkta prasībām informāciju par gadījumu, kad radies kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi, iesniegt Ventspils RVP ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc nodarītā kaitējuma videi vai radītā tieša kaitējuma draudiem. Ja sanācijas pasākumi attiecībā uz nodarīto kaitējumu videi šajā termiņā nav vēl pilnībā pabeigti, iesniegt informāciju par kaitējumu videi un jau veiktajiem pasākumiem. Turpmāko informāciju iesniegt pēc sanācijas pasākumu pabeigšanas, bet ne retāk kā reizi gadā.

20.4.Ar vides piesārņojumu saistītu avāriju gadījumā 10 dienu laikā Ventspils RVP iesniegt rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.

20.5.Atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā 10 dienu laikā iesniegt Ventspils RVP rakstisku paskaidrojumu un pasākumu plānu neatbilstības novēršanai.

### 21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.

21.1.Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai dokumentācijai, kā arī pēc inspektoru pieprasījuma sagatavot informāciju par uzņēmuma saimniecisko darbību.

21.2.Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem iespēju netraucēti veikt pārbaudes un nodrošināt to laikā atbildīgo amatpersonu klātbūtni.

Tabulas

2. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami.

3.Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos.

9.  Ūdens ieguve.

11.Ūdens lietošana.

17.Tieša notekūdeņu un lietus ūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā).

21.Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem.

24.Monitorings.

2.tabula

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

| Nr p.k. vai kods | Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts (vai to grupas) | Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta veids | Izmantošanas veids | Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids | Izmantotais daudzums gadā (tonnas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Flokulants Poliflock | Organiska viela | NAI tehnoloģiskajā procesā | 25 kg plastikāta maisos | 0.15 t |

3.tabula

Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli,palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

| Nr p.k. vai kods | Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts (vai to grupas) | Ķīmiskās vielas vai produkta veids | Izmanto-šanas veids | EK numurs | CAS numurs | Bīsta-mības klase | Bīstamības apzīmējums ar burtu | Riska iedarbības raksturojums (R-frāze) | Drošības prasību apzīmējums (S-frāze) | Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids | Izmantotais daudzums (tonnas/ gadā) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nātrija hipohlorīts | neorga nisks savieno jums | Dezinfekci jas līdzeklis |  | 7681-52-9 | kodīgs | C | R31-34 | S(1/2)26- 28- 36/38- 45-50 | 1m³ tvertne, speciāla telpa | 0,5 t nepieciešamības gadījumā |

9.tabula

Ūdens ieguve

| Ūdens ieguves avota identif- ikācijas numurs | Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums) |  |  |  |  | Ūdens daudzums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nosaukums un atrašanās vieta (adrese) | ģeogrāfiskās koordinātas |  | ūdens saimnieciskā iecirkņa kods | teritoriālais kods | kubikmetri dienā | kubikmetri gadā |
|  |  | Z platums | A garums |  |  |  |  |
| P300563 | Ūdensgūtne „Daģi”, Mīlenbaha iela 50, Talsi, Talsu novads | 57°14’43” | 23°37’03” | 372276 | 0880201 | 790 | 288350 |
| P300564 | Ūdensgūtne „Daģi”, Mīlenbaha iela 50, Talsi, Talsu novads | 57°14’43” | 23°37’03” | 372276 | 0880201 | 550 | 200750 |
| P300718 | Ūdensgūtne „Daģi”, Mīlenbaha iela 50, Talsi, Talsu novads | 57°14’40,5” | 23°36’52,9” | 372276 | 0880201 | 1440 | 525600 |
| P300561 | Ūdensgūtne „Daģi”, Mīlenbaha iela 50, Talsi, Talsu novads | 57°14’41” | 23°37’03” | 372276 | 0880201 | rezervē | rezervē |
| P300209 | Ūdensapgādes urbums Celtnieku iela, Talsi, Talsu novads | 57°13’51” | 22°33’34” | 372276 | 0880201 | 40 | 14600 |
| P300212 | Ūdensapgādes urbums Celtnieku iela, Talsi, Talsu novads | 57°13’47” | 22°33’35” | 372276 | 0880201 | 40 | 14600 |
| P300209 | Ūdensapgādes urbums „Cepļi”, Pastende, Ģibuļu pagasts,Talsu novads | 57°14’08” | 23°31’25” | 372276 | 0880254 | 7 | 2555 |

11.tabula

Ūdens lietošana

| Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi | Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā) | Atdzesēšanai (kubikmetri gadā) | Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā) | Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā) | - Citiem mērķiem (kubikmetri gadā) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. No ārējiem piegādātājiem |  |  |  |  |  |
| 2. No īpašniekam piederoša urbuma | 1046455 |  | 209280 | 753408 | 83767 |
| 3. Ezers vai upe |  |  |  |  |  |
| 4. Jūras ūdens |  |  |  |  |  |
| 5. Citi avoti |  |  |  |  |  |
| Kopā | 1046455 |  | 209280 | 753408 | 83767 |

17.tabula

Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

| Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta) | Izplūdes vietas identifi-kācijas numurs | Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas |  | Saņemošā ūdenstilpe |  |  | Notekūdeņu daudzums |  | Izplūdes ilgums (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Z platums | A garums | nosaukums | Ūdens-saimnie-cības iecirkņa kods | ūdens caurtece (m3/h) | m3/d (vidēji) | kubik- metru gadā (vidēji) | stundas/ diennaktī dienas/ gadā |
| Talsu pilsētas NAI, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads | N300108 | 57º14´09´´ | 22º31´15´´ | Dzelzupīte | 372276 |  | 3000 | 1095000 | 24/365 |

21.tabula

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

| Atkri- tumu klase (1) | Atkri- tumu nosau- kums (2) | Atkri- tumu bīsta- mība(3) | Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā) | Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) |  |  |  | Izejošā atkritumu plūsma (t/a) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | saražots |  | saņemts no citiem uzņēmu- miem (uzņēmē- jsabied- rībām) | kopā | pārstrādāts |  | apglabāts |  | nodots citiem uzņēmu- miem (uzņēmēj- sabied- rībām) | kopā |
|  |  |  |  | galve- nais avots (4) | ton- nas gadā |  |  | dau- dzums | R-kods (5) | dau- dzums | D-kods (6) |  |  |
| 190801 | Atkritumi no redelēm | Nav bīstams |  | NAI darbība | 43.0 |  | 43.0 |  |  |  |  | 43.0 | 43.0 |
| 190802 | Atkritumi no smilšu uztvērējiem | Nav bīstams |  | NAI darbība | 57.0 |  | 57.0 |  |  |  |  | 57.0 | 57.0 |
| 190805 | Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas | Nav bīstams | 1095 | NAI darbība | 1684 |  | 1684 |  |  |  |  | 1684 | 1684 |
| 200304 | Septisko tvertņu dūņas | Nav bīstams |  | Talsu novada krājtvertņu notekūdeņi |  | 2680 | 2680 |  |  |  |  |  |  |

24.tabula

| Monitorings |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kods | Monitoringam pakļauti parametri | Paraugu ņemšanas metode | Analīzes metode un tehnoloģija | Kontroles biežums | Laboratorija, kas veic analīzes |
| Pie ieplūdes NAI | Suspendētās vielas | LVS ISO 5667-10:2000 | LVS EN 872:2005 | 1 x mēnesī | Testēšanas laboratorija, kuras akreditācijas sfērā iekļautas uzrādītās metodikas, vai citas ar labāku vai līdzīgu veiktspēju |
|  | BSP5 |  | LVS EN 1899-2:1998 |  |  |
|  | ĶSP |  | LVS ISO 6060:1989 |  |  |
|  | N/NH4 |  | LVS ISO 5664:2004 |  |  |
|  | P/PO4 |  | LVS EN 6878:2005 n.4 |  |  |
|  | Nkop |  | LVS 340: 2001 |  |  |
|  | Pkop |  | LVS EN 6878; 2005 n.7 |  |  |
| Pēc NAI pie izplūdes Dzelzupītē N300108 | Suspendētās vielas | LVS ISO 5667-10:2000 | LVS EN 872:2005 | 1 x mēnesī | Testēšanas laboratorija, kuras akreditācijas sfērā iekļautas uzrādītās metodikas, vai citas ar labāku vai līdzīgu veiktspēju |
|  | BSP5 |  | LVS EN 1899-2:1998 |  |  |
|  | N/NH4 |  | LVS ISO 7150/1:1984 |  |  |
|  | ĶSP |  | LVS ISO 6060:1989 |  |  |
|  | N/NO2 |  | LVS ISO 6777:1984 |  |  |
|  | N/NO3 |  | LVS ISO 7890-3:1984 |  |  |
|  | Nkop |  | LVS 340: 2001 |  |  |
|  | P/PO4 |  | LVS EN 6878:2005 n.4 |  |  |
|  | Pkop |  | LVS EN 6878; 2005 n.7 |  |  |
| Dzelzupītē 300 m augšpus un 300 m lejpus NAI | Suspendētās vielas | LVS ISO 5667-10:2000 | LVS EN 872:2005 | 1 reizi gadā | Testēšanas laboratorija, kuras akreditācijas sfērā iekļautas uzrādītās metodikas, vai citas ar labāku vai līdzīgu veiktspēju |
|  | BSP5 |  | LVS EN 1899- 2:1998 |  |  |
|  | ĶSP |  | LVS ISO 6060:1989 |  |  |
|  | N/NH4 |  | LVS ISO 7150/1:1984 |  |  |
|  | N/NO2 |  | LVS ISO 6777:1984 |  |  |
|  | N/NO3 |  | ISO 7890-3:1998 |  |  |
|  | N kop. |  | LVS 340:2001 |  |  |
|  | P/PO4 |  | LVS EN 1189:2000 n.3 |  |  |
|  | P kop. |  | LVS EN 6878:2005 n.7 |  |  |
|  | Saprobitātes indekss |  | LVS 240:1999 | Vienu reizi 5 gados |  |

| Kods | Monitoringam pakļauti parametri | Paraugu ņemšanas metode | Analīzes metode un tehnoloģija | Kontroles biežums | Laboratorija, kas veic analīzes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dūņu analīzes | pH | MK noteikumi Nr.362 no 02.05.2006. | LVS ISO 10390 | Katrai sērijai | Testēšanas laboratorija, kuras akreditācijas sfērā iekļautas uzrādītās metodikas, vai citas ar labāku vai līdzīgu veiktspēju |
|  | Organiskās vielas daudzums (%) |  | LVS ISO 10694 |  |  |
|  | Kopējais slāpeklis (N) sausnā (g/kg) |  | LVS ISO 11261 |  |  |
|  | Kopējais fosfors (P) sausnā (g/kg) |  | LVS 398 |  |  |
|  | Cd (kadmijs) |  | LVS ISO 11047 |  |  |
|  | Cu (varš) |  | LVS ISO 11047 |  |  |
|  | Cr (hroms) |  | LVS ISO 11047 |  |  |
|  | Ni (niķelis) |  | LVS ISO 11047 |  |  |
|  | Pb (svins) |  | LVS ISO 11047 |  |  |
|  | Zn (cinks) |  | LVS ISO 11047 |  |  |
|  | Hg (dzīvsudrabs) |  | LVS 346 |  |  |
|  | Sausna (%) |  | LVS ISO 11465 |  |  |

2. Pielikums

Kopsavilkums

### 1. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) norāda:

  - uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

SIA „TALSU ŪDENS” reģ. Nr.49003000076

Adrese:   Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Objekts: Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads

  - īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;

Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar projektēto jaudu 4750 m3/dnn piesārņojošā darbība atbilst B kategorijai saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma

8.9.punktu - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.

  - piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:

SIA „TALSU ŪDENS” nodrošina Talsu pilsētas, kā arī Ģibuļu pagasta Pastendes ciema fiziskās un juridiskās personas ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.

    - ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai;

SIA „TALSU ŪDENS” apsaimniekošanā ir astoņi ūdensapgādes urbumi.

Atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens daudzums no ūdens atradnes „Daģi” – 2780 m³/dnn jeb 1014700 m³/a.

Atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens daudzums no ūdensapgādes urbumiem Celtnieku ielā – 80 m³/dnn jeb 29200 m³/a.

No ūdensapgādes urbuma „Cepļi” atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens ieguves daudzums 7 m3/dnn jeb 2555 m3/gadā.

    - galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Netiek izmantoti.

    - bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Nepieciešamības gadījumā dzeramā ūdens dezinfekcijai tiks izmantots 3,7% nātrija hipohlorīta šķīdums – 0,5 t/gadā.

    - nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

SIA „TALSU ŪDENS” apsaimnieko 2001. gada decembrī ekspluatācijā nodotās Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Uz NAI tiek novadīti notekūdeņi no Talsu pilsētas daudzdzīvokļu un privātmājām, uzņēmumiem ( lielākie no tiem - SIA „Talsu piensaimnieks”, AS „Talsu gaļa”), iestādēm, Laidzes pagasta Zvirgzdu ciema un Ģibuļu pagasta Pastendes ciema.

Notekūdeņu uzskaitē tiek izmantots notekūdeņu plūsmas mērītājs ABB DE41F Nr. 000156605/Y00. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektētā jauda 4750 m3/dnn. Atļaujai pieprasītais vidē novadāmo notekūdeņu daudzums - 3000 m3/dnn jeb 1095000 m3/gadā.

    - atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

SIA „TALSU ŪDENS” darbības rezultātā veidojas sekojoši atkritumi:

- rupjie atkritumi no redelēm tiek savākti slēgtos konteineros un saskaņā ar noslēgto līgumu nodoti SIA „Kurzemes ainava”;

- smiltis no smilšu mazgāšanas iekārtas tiek savāktas slēgtos konteineros un saskaņā ar noslēgto līgumu nodotas SIA „Kurzemes ainava”;

- notekūdeņi no izvedamajām krājtvertnēm tiek nogādāti Talsu pilsētas NAI septisko tvertņu ūdeņu pieņemšanas kamerā;

- liekās dūņas tiek novadītas uz dūņu uzglabāšanas laukumu,  kura ietilpība 1624 m3  un tālāk transportētas uz notekūdeņu dūņu uzglabāšanas un kompostēšanas laukumu, kura platība - 1615 m².

    - trokšņa emisijas līmenis;

NAI kompresori, kā arī sūkņu stacijas sūkņi atrodas telpās, to darbības rezultātā ārpus telpām neveidojas būtiski trokšņi.

1.4. iespējamo avāriju novēršanu;

Avārijas situācijas galvenokārt ir saistītas ar elektroenerģijas padeves pārtraukumiem.

Uzņēmumā ir izstrādāts rīcības plāns un apziņošanas shēma avārijas situācijām. Elektroapgādes pārtraukuma gadījumā tiek izmantots dīzeļģenerators normālas NAI darbības nodrošināšanai.

1.5.nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

2013.-2014.gadā plānots turpināt veikt paplašināšanas darbus ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas jomā.